## CF select LT
[11 empty] | Įtekančio vandens temp., °C | 7 | Cooling / Heating |  |  | -5
[11 empty] | Ištekančio vandens temp., °C | 12 |  | dT |  | 17.5
[11 empty] | Patalpos temperatūra, °C | 27
Kasetinių fankoilų CF techniniai duomenys
[11 empty] | Reikalinga galia, W | 2500 | 2450 | 2750
[11 empty] | Paklaida + | 10%
[11 empty] | Paklaida - | 2%
Greitis | Parametras |  | 2-jų vamzdžių versija |  |  |  |  | 4-ių vamzdžių versija |  |  |  |  | 2-pipe cooling |  |  |  |  | 4-pipe cooling |  |  |  |  | 2-pipe heating |  |  |  |  | 4-pipe heating
|  |  | CF2 51 | CF2 68 | CF2 105 | CF2 138 | CF2 205 | CF4 51 | CF4 68 | CF4 105 | CF4 138 | CF4 205 | CF2 55 | CF2 68 | CF2 105 | CF2 138 | CF2 205 | CF4 55 | CF4 68 | CF4 105 | CF4 138 | CF4 205 | CF2 55 | CF2 68 | CF2 105 | CF2 138 | CF2 205 | CF4 55 | CF4 68 | CF4 105 | CF4 138 | CF4 205
Maks. | Bendra vėsinimo galia | W | 3096.0388 | 3838.905 | 5646.095 | 7657.1337 | 10805.095 | 3096.0388 | 3838.905 | 5646.095 | 7657.1337 | 10805.095 | 3096.0388 | 3838.905 | 5646.095 | 7657.1337 | 10805.095 | 3096.0388 | 3838.905 | 5646.095 | 7657.1337 | 10805.095 | 2366.7 | 2952.1975 | 4419.3975 | 5973.9006 | 8511.4006 | 1749.4662 | 1960.0831 | 3254.8994 | 4101.3 | 5427.5025
| Jutiminė vėsinimo galia | W | 2168.9587 | 2697.9794 | 4018 | 5430.9587 | 7729.0412 | 2168.9587 | 2697.9794 | 4018 | 5430.9587 | 7729.0412 | 2168.9587 | 2697.9794 | 4018 | 5430.9587 | 7729.0412 | 2168.9587 | 2697.9794 | 4018 | 5430.9587 | 7729.0412
| Oro srautas | m3/h | 550 | 680 | 1050 | 1380 | 2050 | 520 | 650 | 1000 | 1320 | 1950
| Vandens srautas | l/h | 532.5246 | 660.299 | 971.1391 | 1317.0416 | 1858.497 | 532.5246 | 660.299 | 971.1391 | 1317.0416 | 1858.497
| Maks. slėgio nuostoliai | kPa | 18.8701 | 20.41 | 24.1562 | 28.325 | 34.8505 | 18.8701 | 20.41 | 24.1562 | 28.325 | 34.8505
Vidutinis | Bendra vėsinimo galia | W | 2652.0113 | 3252.095 | 4843.1337 | 6554.905 | 9331.8662 | 2652.0113 | 3252.095 | 4843.1337 | 6554.905 | 9331.8662 | 2652.0113 | 3252.095 | 4843.1337 | 6554.905 | 9331.8662 | 2652.0113 | 3252.095 | 4843.1337 | 6554.905 | 9331.8662 | 2024.1025 | 2504.1975 | 3787.9012 | 5106.0975 | 7337.8025 | 1551.0338 | 1731.3494 | 2884.8006 | 3634.1025 | 4884.1012
| Jutiminė vėsinimo galia | W | 1848 | 2276.9381 | 3428.9587 | 4622.9794 | 6636 | 1848 | 2276.9381 | 3428.9587 | 4622.9794 | 6636 | 1848 | 2276.9381 | 3428.9587 | 4622.9794 | 6636 | 1848 | 2276.9381 | 3428.9587 | 4622.9794 | 6636
| Oro srautas | m3/h | 440 | 540 | 840 | 1100 | 1640 | 420 | 510 | 800 | 1050 | 1560
| Vandens srautas | l/h | 456.151 | 559.3666 | 833.0283 | 1127.4562 | 1605.0988 | 456.151 | 559.3666 | 833.0283 | 1127.4562 | 1605.0988
| Maks. slėgio nuostoliai | kPa | 17.9496 | 19.1936 | 22.4917 | 26.0401 | 31.7966 | 17.9496 | 19.1936 | 22.4917 | 26.0401 | 31.7966
Min. | Bendra vėsinimo galia | W | 2127.0095 | 2622.9866 | 3891.132 | 5296.095 | 7567 | 2127.0095 | 2622.9866 | 3891.132 | 5296.095 | 7567 | 2127.0095 | 2622.9866 | 3891.132 | 5296.095 | 7567 | 2127.0095 | 2622.9866 | 3891.132 | 5296.095 | 7567 | 1624.5338 | 2022.0988 | 3048.6006 | 4126.0975 | 5948.6 | 1277.6837 | 1482.6831 | 2420.3987 | 3065.1994 | 4180.8988
| Jutiminė vėsinimo galia | W | 1474.9919 | 1829.0081 | 2742.0619 | 3712.9794 | 5346.0619 | 1474.9919 | 1829.0081 | 2742.0619 | 3712.9794 | 5346.0619 | 1474.9919 | 1829.0081 | 2742.0619 | 3712.9794 | 5346.0619 | 1474.9919 | 1829.0081 | 2742.0619 | 3712.9794 | 5346.0619
| Oro srautas | m3/h | 330 | 410 | 630 | 830 | 1230 | 310 | 390 | 600 | 790 | 1170
| Vandens srautas | l/h | 365.8497 | 451.1587 | 669.2821 | 910.9385 | 1301.5385 | 365.8497 | 451.1587 | 669.2821 | 910.9385 | 1301.5385
| Maks. slėgio nuostoliai | kPa | 16.8613 | 17.8894 | 20.5183 | 23.4307 | 28.1381 | 16.8613 | 17.8894 | 20.5183 | 23.4307 | 28.1381
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0