## DF select LT
[11 empty] | Įtekančio vandens temp., °C | 7 |  |  |  | Cooling / Heating |  |  | -5
[11 empty] | Ištekančio vandens temp., °C | 12 |  |  |  |  | dT |  | 17.5
[11 empty] | Patalpos temperatūra, °C | 27
Ortakinių fankoilų DF techniniai duomenys
[11 empty] | Išorinis statinis slėgis, Pa | 12
[11 empty] | Reikalinga galia, W | 1800
[11 empty] | Paklaida + | 10% |  |  |  | 1764 | 1980
[11 empty] | Paklaida - | 2%
Greitis | Parametras |  | 2-jų vamzdžių versija |  |  |  |  | 4-ių vamzdžių versija | [7 empty] | 2-pipe cooling |  |  |  |  | 4-pipe cooling |  |  |  |  | 2-pipe heating |  |  |  |  | 4-pipe heating
|  |  | DF2 51 | DF2 68 | DF2 102 | DF2 136 | DF2 204 | DF4 51 | DF4 68 | DF4 102 | DF4 136 | DF4 204 |  |  | Pa | DF2 51 | DF2 68 | DF2 102 | DF2 136 | DF2 204 | DF4 51 | DF4 68 | DF4 102 | DF4 136 | DF4 204 | DF2 51 | DF2 68 | DF2 102 | DF2 136 | DF2 204 | DF4 51 | DF4 68 | DF4 102 | DF4 136 | DF4 204
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Maks. | Bendra vėsinimo galia | W | 3469 | 4221 | 6041 | 8523 | 11798 | 3469.0862 | 4221.0481 | 6040.9519 | 8523.0381 | 11797.975 | H | Capacity | 12 | 3469 | 4221 | 6041 | 8523 | 11798 | 3469.0862 | 4221.0481 | 6040.9519 | 8523.0381 | 11797.975 | 2652.6111 | 3343.3556 | 4731.3 | 6535.1222 | 9012.5778 | 1402.8 | 1760.3338 | 2495.7975 | 3440.2025 | 4544.5006
| Jutiminė vėsinimo galia | W | 2428.3 | 2954.7 | 4228.7 | 5966.1 | 8258.6 | 2428.3604 | 2954.7337 | 4228.6663 | 5966.1267 | 8258.5825 |  |  | 30 | 3293.0001 | 3972.0001 | 5813.0001 | 8108 | 11352 | 3292.9137 | 3971.9619 | 5812.9619 | 8107.9163 | 11352.2063 | 2522.5666 | 3148.3667 | 4549.6111 | 6229.3778 | 8685.9889 | 1368.6662 | 1606.5 | 2289.7 | 3148.2019 | 4182.6006
| Oro srautas | m3/h | 550 | 735 | 1075 | 1450 | 2150 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |  |  | 50 | 2998 | 3664 | 5250 | 7315 | 10388 | 2998.0431 | 3663.9138 | 5249.9519 | 7315.0481 | 10388.0481 | 2291.1 | 2893.4889 | 4106.0444 | 5597.9778 | 7939.6333 | 1192.5506 | 1489.1494 | 2053.8831 | 2911.3875 | 3636.9944
| Vandens srautas | l/h | 596.6746 | 726.0201 | 1039.0635 | 1465.9723 | 2029.2785 | 596.6895 | 726.0283 | 1039.0553 | 1465.9788 | 2029.2742 |  | Aif flow | 12 | 550 | 735 | 1075 | 1450 | 2150 | 550 | 735 | 1075 | 1450 | 2150 | 550 | 735 | 1075 | 1450 | 2150 | 550 | 735 | 1075 | 1450 | 2150
| Maks. slėgio nuostoliai | kPa | 16.5827 | 18.4037 | 22.8111 | 28.8215 | 36.7523 | 16.5829 | 18.4039 | 22.811 | 28.8216 | 36.7523 |  |  | 30 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 2040
Vidutinis | Bendra vėsinimo galia | W | 2755 | 3333 | 4833 | 6919 | 9602 | 2755.0685 | 3333.038 | 4832.9615 | 6919.0309 | 9601.9797 |  |  | 50 | 450 | 605 | 890 | 1180 | 1800 | 450 | 605 | 890 | 1180 | 1800 | 450 | 605 | 890 | 1180 | 1800 | 450 | 605 | 890 | 1180 | 1800
| Jutiminė vėsinimo galia | W | 1928.5 | 2333.1 | 3383.1 | 4843.3 | 6721.4 | 1928.5479 | 2333.1266 | 3383.073 | 4843.3217 | 6721.3858 | M | Capacity | 12 | 2755 | 3333 | 4833 | 6919 | 9602 | 2755.0685 | 3333.038 | 4832.9615 | 6919.0309 | 9601.9797 | 2107.6222 | 2636.3556 | 3759.6222 | 5284.3 | 7309.7111 | 1114.5895 | 1388.0862 | 1983.2299 | 2781.7478 | 3685.8474
| Oro srautas | m3/h | 380 | 515 | 765 | 1040 | 1550 | 380 | 515 | 765 | 1040 | 1550 |  |  | 30 | 2200 | 2885.0001 | 4275.9999 | 5955 | 8410.0001 | 2199.9423 | 2884.9724 | 4275.9718 | 5954.9386 | 8410.1529 | 1686.9222 | 2285.9667 | 3332.6222 | 4546.1887 | 6379.5666 | 915.2716 | 1166.4478 | 1677.2214 | 2297.5521 | 3071.9794
| Vandens srautas | l/h | 473.8653 | 573.2824 | 831.2852 | 1190.0812 | 1651.5624 | 473.877 | 573.2889 | 831.2786 | 1190.0865 | 1651.5589 |  |  | 50 | 2617 | 3260 | 4736 | 6731 | 9336 | 2617.0376 | 3259.9233 | 4735.9566 | 6731.0443 | 9336.0433 | 2002.0778 | 2579.1111 | 3681.6889 | 5148.3444 | 7106.0111 | 1042.1104 | 1327.3532 | 1841.6164 | 2677.5429 | 3255.128
| Maks. slėgio nuostoliai | kPa | 14.8536 | 16.2533 | 19.8858 | 24.9373 | 31.4344 | 14.8538 | 16.2534 | 19.8857 | 24.9373 | 31.4344 |  | Aif flow | 12 | 405 | 530 | 790 | 1080 | 1610 | 405 | 530 | 790 | 1080 | 1610 | 405 | 530 | 790 | 1080 | 1610 | 405 | 530 | 790 | 1080 | 1610
Min. | Bendra vėsinimo galia | W | 1772 | 2195 | 3364 | 4703 | 6836 | 1772.0441 | 2195.025 | 3363.9732 | 4703.021 | 6835.9855 |  |  | 30 | 310 | 442 | 665 | 885 | 1327 | 310 | 442 | 665 | 885 | 1327 | 310 | 442 | 665 | 885 | 1327 | 310 | 442 | 665 | 885 | 1327
| Jutiminė vėsinimo galia | W | 1240.4 | 1536.5 | 2354.8 | 3292.1 | 4785.2 | 1240.4308 | 1536.5175 | 2354.7812 | 3292.1147 | 4785.1899 |  |  | 50 | 380 | 515 | 765 | 1040 | 1550 | 380 | 515 | 765 | 1040 | 1550 | 380 | 515 | 765 | 1040 | 1550 | 380 | 515 | 765 | 1040 | 1550
| Oro srautas | m3/h | 260 | 340 | 530 | 710 | 1050 | 260 | 340 | 530 | 710 | 1050 | L | Capacity | 12 | 1772 | 2195 | 3364 | 4703 | 6836 | 1772.0441 | 2195.025 | 3363.9732 | 4703.021 | 6835.9855 | 1353.0222 | 1726.2 | 2627.8778 | 3596.6 | 5180.7 | 715.5288 | 908.8738 | 1386.2259 | 1893.3131 | 2612.3153
| Vandens srautas | l/h | 304.7874 | 377.5442 | 578.6144 | 808.925 | 1175.8051 | 304.795 | 377.5485 | 578.6098 | 808.9286 | 1175.8026 |  |  | 30 | 1891.0001 | 2327.0001 | 3564.0001 | 4973.0001 | 7066.9999 | 1890.9506 | 2326.9777 | 3563.9767 | 4972.9488 | 7067.1283 | 1450.1666 | 1840.0666 | 2780.3222 | 3801.3889 | 5362.3112 | 786.8153 | 938.9208 | 1399.2633 | 1921.1452 | 2582.1362
| Maks. slėgio nuostoliai | kPa | 12.4732 | 13.4975 | 16.3284 | 19.571 | 24.7363 | 12.4733 | 13.4976 | 16.3283 | 19.571 | 24.7362 |  |  | 50 | 1891 | 2327 | 3564.0001 | 4973.0001 | 7066.9999 | 1891.0272 | 2326.9452 | 3563.9675 | 4973.0328 | 7067.0326 | 1450.1667 | 1840.0666 | 2780.3222 | 3801.3889 | 5362.3112 | 754.8327 | 947 | 1390.744 | 1977.0204 | 2456.3724
[14 empty] | Aif flow | 12 | 240 | 315 | 495 | 665 | 1005 | 240 | 315 | 495 | 665 | 1005 | 240 | 315 | 495 | 665 | 1005 | 240 | 315 | 495 | 665 | 1005
[15 empty] | 30 | 260 | 340 | 530 | 710 | 1050 | 260 | 340 | 530 | 710 | 1050 | 260 | 340 | 530 | 710 | 1050 | 260 | 340 | 530 | 710 | 1050
[15 empty] | 50 | 260 | 340 | 530 | 710 | 1050 | 260 | 340 | 530 | 710 | 1050 | 260 | 340 | 530 | 710 | 1050 | 260 | 340 | 530 | 710 | 1050