## FC select LT
[33 empty] | Įtekančio vandens temperatūra, °C | 75
[33 empty] | Ištekančio vandens temperatūra, °C | 65
[33 empty] | Kambario temperatūra, °C | 20
[33 empty] | ∆T, °C | 50
Įleidžiamųjų konvektorių FC šiluminė galia, W
[33 empty] | Reikalinga galia, W | 1000
[33 empty] | Paklaida + | 5% | 1050
[33 empty] | Paklaida - | 0% | 1000
[33 empty] | Max ilgis, cm | 500
Plotis, cm | Aukštis, cm | Ilgis, cm
|  | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
22 | 9 | 179.4215 | 210.789 | 242.1564 | 273.5238 | 304.8912 | 336.2586 | 367.626 | 398.9934 | 430.3608 | 461.7282 | 493.0956 | 524.463 | 555.8304 | 587.1978 | 618.5652 | 649.9326 | 681.3 | 712.6674 | 744.0348 | 775.4022 | 806.7696 | 838.137 | 869.5044 | 932.2392 | 994.974 | 1057.7088 | 1120.4436 | 1183.1785 | 1245.9133 | 1308.6481 | 1371.3829 | 1434.1177 | 1496.8525
| 15 | 256.1111 | 301.3604 | 346.6097 | 391.859 | 437.1083 | 482.3576 | 527.6069 | 572.8562 | 618.1055 | 663.3548 | 708.6042 | 753.8535 | 799.1028 | 844.3521 | 889.6014 | 934.8507 | 980.1 | 1025.3493 | 1070.5986 | 1115.8479 | 1161.0972 | 1206.3465 | 1251.5958 | 1342.0945 | 1432.5931 | 1523.0917 | 1613.5903 | 1704.0889 | 1794.5875 | 1885.0861 | 1975.5848 | 2066.0834 | 2156.582
32 | 9 | 242.6628 | 288.7089 | 334.755 | 380.801 | 426.8471 | 472.8932 | 518.9393 | 564.9853 | 611.0314 | 657.0775 | 703.1236 | 749.1696 | 795.2157 | 841.2618 | 887.3079 | 933.3539 | 979.4 | 1025.4461 | 1071.4921 | 1117.5382 | 1163.5843 | 1209.6304 | 1255.6764 | 1347.7686 | 1439.8607 | 1531.9529 | 1624.045 | 1716.1372 | 1808.2293 | 1900.3215 | 1992.4136 | 2084.5058 | 2176.5979
| 11 | 252.0443 | 299.5103 | 346.9763 | 394.4423 | 441.9083 | 489.3742 | 536.8402 | 584.3062 | 631.7722 | 679.2382 | 726.7041 | 774.1701 | 821.6361 | 869.1021 | 916.568 | 964.034 | 1011.5 | 1058.966 | 1106.432 | 1153.8979 | 1201.3639 | 1248.8299 | 1296.2959 | 1391.2278 | 1486.1598 | 1581.0917 | 1676.0237 | 1770.9557 | 1865.8876 | 1960.8196 | 2055.7515 | 2150.6835 | 2245.6154
| 15 | 383.2166 | 450.6843 | 518.152 | 585.6197 | 653.0875 | 720.5552 | 788.0229 | 855.4906 | 922.9583 | 990.426 | 1057.8937 | 1125.3614 | 1192.8292 | 1260.2969 | 1327.7646 | 1395.2323 | 1462.7 | 1530.1677 | 1597.6354 | 1665.1031 | 1732.5708 | 1800.0386 | 1867.5063 | 2002.4417 | 2137.3771 | 2272.3125 | 2407.248 | 2542.1834 | 2677.1188 | 2812.0542 | 2946.9897 | 3081.9251 | 3216.8605
| 30 | 565.6396 | 664.8747 | 764.1097 | 863.3447 | 962.5797 | 1061.8147 | 1161.0498 | 1260.2848 | 1359.5198 | 1458.7548 | 1557.9899 | 1657.2249 | 1756.4599 | 1855.6949 | 1954.93 | 2054.165 | 2153.4 | 2252.635 | 2351.87 | 2451.1051 | 2550.3401 | 2649.5751 | 2748.8101 | 2947.2802 | 3145.7502 | 3344.2203 | 3542.6903 | 3741.1604 | 3939.6304 | 4138.1005 | 4336.5705 | 4535.0406 | 4733.5106
| 45 | 729.6111 | 856.5 | 983.3889 | 1110.2778 | 1237.1667 | 1364.0556 | 1490.9444 | 1617.8333 | 1744.7222 | 1871.6111 | 1998.5 | 2125.3889 | 2252.2778 | 2379.1667 | 2506.0556 | 2632.9444 | 2759.8333 | 2886.7222 | 3013.6111 | 3140.5 | 3267.3889 | 3394.2778 | 3521.1667 | 3774.9444 | 4028.7222 | 4282.5 | 4536.2778 | 4790.0556 | 5043.8333 | 5297.6111 | 5551.3889 | 5805.1667 | 6058.9444
42 | 9 | 291.8885 | 342.6517 | 393.4149 | 444.1782 | 494.9414 | 545.7046 | 596.4678 | 647.231 | 697.9943 | 748.7575 | 799.5207 | 850.2839 | 901.0471 | 951.8103 | 1002.5736 | 1053.3368 | 1104.1 | 1154.8632 | 1205.6264 | 1256.3897 | 1307.1529 | 1357.9161 | 1408.6793 | 1510.2057 | 1611.7322 | 1713.2586 | 1814.7851 | 1916.3115 | 2017.8379 | 2119.3644 | 2220.8908 | 2322.4172 | 2423.9437
| 11 | 353.2949 | 415.2765 | 477.2581 | 539.2396 | 601.2212 | 663.2028 | 725.1843 | 787.1659 | 849.1475 | 911.129 | 973.1106 | 1035.0922 | 1097.0737 | 1159.0553 | 1221.0369 | 1283.0184 | 1345 | 1406.9816 | 1468.9631 | 1530.9447 | 1592.9263 | 1654.9078 | 1716.8894 | 1840.8525 | 1964.8157 | 2088.7788 | 2212.7419 | 2336.7051 | 2460.6682 | 2584.6313 | 2708.5945 | 2832.5576 | 2956.5207
| 15 | 497.3144 | 584.8697 | 672.4251 | 759.9804 | 847.5358 | 935.0911 | 1022.6465 | 1110.2018 | 1197.7572 | 1285.3125 | 1372.8679 | 1460.4232 | 1547.9786 | 1635.5339 | 1723.0893 | 1810.6446 | 1898.2 | 1985.7554 | 2073.3107 | 2160.8661 | 2248.4214 | 2335.9768 | 2423.5321 | 2598.6428 | 2773.7535 | 2948.8642 | 3123.9749 | 3299.0856 | 3474.1963 | 3649.307 | 3824.4177 | 3999.5284 | 4174.6391
| 30 | 737.3694 | 866.7325 | 996.0955 | 1125.4586 | 1254.8217 | 1384.1847 | 1513.5478 | 1642.9108 | 1772.2739 | 1901.6369 | 2031 | 2160.3631 | 2289.7261 | 2419.0892 | 2548.4522 | 2677.8153 | 2807.1783 | 2936.5414 | 3065.9045 | 3195.2675 | 3324.6306 | 3453.9936 | 3583.3567 | 3842.0828 | 4100.8089 | 4359.535 | 4618.2611 | 4876.9873 | 5135.7134 | 5394.4395 | 5653.1656 | 5911.8917 | 6170.6178
| 45 | 874.9256 | 1028.4214 | 1181.9171 | 1335.4128 | 1488.9085 | 1642.4043 | 1795.9 | 1949.3957 | 2102.8915 | 2256.3872 | 2409.8829 | 2563.3786 | 2716.8744 | 2870.3701 | 3023.8658 | 3177.3615 | 3330.8573 | 3484.353 | 3637.8487 | 3791.3444 | 3944.8402 | 4098.3359 | 4251.8316 | 4558.8231 | 4865.8145 | 5172.806 | 5479.7974 | 5786.7889 | 6093.7803 | 6400.7718 | 6707.7632 | 7014.7547 | 7321.7462
Duomenys lentelėje pateikti remiantis bandymų pagal Europos normą EN16430 rezultatais nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje
Senos galios, kurias matavom patys savo stendu. Galiojo iki 2018-06-05 | [33 empty] | 2017-03-15
Plotis, cm | Aukštis, cm | Ilgis, cm
|  | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
22 | 9 | 159.02 | 192.1491 | 225.2783 | 258.4074 | 291.5366 | 324.6657 | 357.7949 | 390.924 | 424.0532 | 457.1824 | 490.3115 | 523.4407 | 556.5698 | 589.699 | 622.8281 | 655.9573 | 689.0865 | 722.2156 | 755.3448 | 788.4739 | 821.6031 | 854.7322 | 887.8614 | 954.1197 | 1020.378 | 1086.6363 | 1152.8947 | 1219.153 | 1285.4113 | 1351.6696 | 1417.9279 | 1484.1862 | 1550.4445
| 15 | 250.7133 | 299.3955 | 348.0777 | 396.7599 | 445.4421 | 494.1243 | 542.8065 | 591.4887 | 640.1709 | 688.8531 | 737.5353 | 786.2175 | 834.8997 | 883.5819 | 932.2641 | 980.9463 | 1029.6285 | 1078.3107 | 1126.9929 | 1175.6752 | 1224.3574 | 1273.0396 | 1321.7218 | 1419.0862 | 1516.4506 | 1613.815 | 1711.1794 | 1808.5438 | 1905.9082 | 2003.2726 | 2100.637 | 2198.0014 | 2295.3658
32 | 9 | 209.6404 | 253.3155 | 296.9906 | 340.6656 | 384.3407 | 428.0158 | 471.6909 | 515.366 | 559.0411 | 602.7161 | 646.3912 | 690.0663 | 733.7414 | 777.4165 | 821.0916 | 864.7666 | 908.4417 | 952.1168 | 995.7919 | 1039.467 | 1083.142 | 1126.8171 | 1170.4922 | 1257.8424 | 1345.1925 | 1432.5427 | 1519.8929 | 1607.243 | 1694.5932 | 1781.9434 | 1869.2935 | 1956.6437 | 2043.9939
| 11 | 246.8993 | 298.3367 | 349.774 | 401.2114 | 452.6487 | 504.0861 | 555.5234 | 606.9608 | 658.3981 | 709.8355 | 761.2729 | 812.7102 | 864.1476 | 915.5849 | 967.0223 | 1018.4596 | 1069.897 | 1121.3343 | 1172.7717 | 1224.209 | 1275.6464 | 1327.0838 | 1378.5211 | 1481.3958 | 1584.2705 | 1687.1452 | 1790.0199 | 1892.8947 | 1995.7694 | 2098.6441 | 2201.5188 | 2304.3935 | 2407.2682
| 15 | 402.6237 | 480.803 | 558.9824 | 637.1617 | 715.3411 | 793.5204 | 871.6998 | 949.8791 | 1028.0585 | 1106.2379 | 1184.4172 | 1262.5966 | 1340.7759 | 1418.9553 | 1497.1346 | 1575.314 | 1653.4933 | 1731.6727 | 1809.852 | 1888.0314 | 1966.2107 | 2044.3901 | 2122.5694 | 2278.9282 | 2435.2869 | 2591.6456 | 2748.0043 | 2904.363 | 3060.7217 | 3217.0804 | 3373.4391 | 3529.7978 | 3686.1565
| 30 | 458 | 549 | 640 | 731 | 822 | 913 | 1004 | 1095 | 1186 | 1276 | 1367 | 1458 | 1549 | 1640 | 1731 | 1822 | 1913 | 2004 | 2095 | 2186 | 2277 | 2368 | 2459 | 2641 | 2823 | 3005 | 3187 | 3369 | 3550 | 3732 | 3914 | 4096 | 4278
| 45 | 803 | 962 | 1122 | 1281 | 1441 | 1600 | 1759 | 1919 | 2078 | 2238 | 2397 | 2557 | 2716 | 2876 | 3035 | 3195 | 3354 | 3514 | 3673 | 3833 | 3992 | 4152 | 4311 | 4630 | 4949 | 5268 | 5587 | 5906 | 6225 | 6544 | 6863 | 7181 | 7500
42 | 9 | 311.4775 | 371.9585 | 432.4396 | 492.9207 | 553.4017 | 613.8828 | 674.3638 | 734.8449 | 795.326 | 855.807 | 916.2881 | 976.7691 | 1037.2502 | 1097.7313 | 1158.2123 | 1218.6934 | 1279.1745 | 1339.6555 | 1400.1366 | 1460.6176 | 1521.0987 | 1581.5798 | 1642.0608 | 1763.023 | 1883.9851 | 2004.9472 | 2125.9093 | 2246.8714 | 2367.8336 | 2488.7957 | 2609.7578 | 2730.7199 | 2851.6821
| 11 | 372.2416 | 444.5215 | 516.8014 | 589.0814 | 661.3613 | 733.6412 | 805.9211 | 878.2011 | 950.481 | 1022.7609 | 1095.0408 | 1167.3208 | 1239.6007 | 1311.8806 | 1384.1605 | 1456.4404 | 1528.7204 | 1601.0003 | 1673.2802 | 1745.5601 | 1817.8401 | 1890.12 | 1962.3999 | 2106.9598 | 2251.5196 | 2396.0794 | 2540.6393 | 2685.1991 | 2829.759 | 2974.3188 | 3118.8787 | 3263.4385 | 3407.9984
| 15 | 474.9487 | 573.8963 | 672.8439 | 771.7916 | 870.7392 | 969.6868 | 1068.6345 | 1167.5821 | 1266.5298 | 1365.4774 | 1464.425 | 1563.3727 | 1662.3203 | 1761.2679 | 1860.2156 | 1959.1632 | 2058.1108 | 2157.0585 | 2256.0061 | 2354.9538 | 2453.9014 | 2552.849 | 2651.7967 | 2849.6919 | 3047.5872 | 3245.4825 | 3443.3778 | 3641.273 | 3839.1683 | 4037.0636 | 4234.9589 | 4432.8541 | 4630.7494
| 30 | 803 | 962 | 1122 | 1281 | 1441 | 1600 | 1759 | 1919 | 2078 | 2238 | 2397 | 2557 | 2716 | 2876 | 3035 | 3195 | 3354 | 3514 | 3673 | 3833 | 3992 | 4152 | 4311 | 4630 | 4949 | 5268 | 5587 | 5906 | 6225 | 6544 | 6863 | 7181 | 7500
| 45 | 1116 | 1337 | 1559 | 1781 | 2002 | 2224 | 2446 | 2667 | 2889 | 3111 | 3332 | 3554 | 3776 | 3997 | 4219 | 4441 | 4662 | 4884 | 5106 | 5327 | 5549 | 5771 | 5992 | 6436 | 6879 | 7322 | 7765 | 8209 | 8652 | 9095 | 9539 | 9982 | 10425
Skirtumas: naujos galios (nuo 2018-06-05) vs. senos galios (iki 2018-06-05)
Plotis, cm | Aukštis, cm | Ilgis, cm
|  | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
22 | 9 | 12.83% | 9.701% | 7.492% | 5.85% | 4.581% | 3.571% | 2.748% | 2.064% | 1.487% | 0.9943% | 0.5678% | 0.1953% | -0.1329% | -0.4241% | -0.6845% | -0.9185% | -1.13% | -1.322% | -1.497% | -1.658% | -1.805% | -1.942% | -2.068% | -2.293% | -2.49% | -2.662% | -2.815% | -2.951% | -3.073% | -3.183% | -3.283% | -3.373% | -3.457%
| 15 | 2.153% | 0.6563% | -0.4218% | -1.235% | -1.871% | -2.381% | -2.8% | -3.15% | -3.447% | -3.702% | -3.923% | -4.116% | -4.288% | -4.44% | -4.576% | -4.699% | -4.81% | -4.912% | -5.004% | -5.089% | -5.167% | -5.239% | -5.306% | -5.425% | -5.53% | -5.622% | -5.703% | -5.776% | -5.841% | -5.9% | -5.953% | -6.002% | -6.046%
32 | 9 | 15.75% | 13.97% | 12.72% | 11.78% | 11.06% | 10.48% | 10.02% | 9.628% | 9.3% | 9.019% | 8.777% | 8.565% | 8.378% | 8.212% | 8.064% | 7.931% | 7.811% | 7.702% | 7.602% | 7.511% | 7.427% | 7.349% | 7.278% | 7.149% | 7.038% | 6.939% | 6.853% | 6.775% | 6.706% | 6.643% | 6.586% | 6.535% | 6.487%
| 11 | 2.084% | 0.3934% | -0.7999% | -1.687% | -2.373% | -2.919% | -3.363% | -3.732% | -4.044% | -4.31% | -4.541% | -4.742% | -4.919% | -5.077% | -5.217% | -5.344% | -5.458% | -5.562% | -5.657% | -5.743% | -5.823% | -5.897% | -5.965% | -6.087% | -6.193% | -6.286% | -6.368% | -6.442% | -6.508% | -6.567% | -6.621% | -6.67% | -6.715%
| 15 | -4.82% | -6.264% | -7.304% | -8.089% | -8.703% | -9.195% | -9.599% | -9.937% | -10.22% | -10.47% | -10.68% | -10.87% | -11.03% | -11.18% | -11.31% | -11.43% | -11.54% | -11.64% | -11.73% | -11.81% | -11.88% | -11.95% | -12.02% | -12.13% | -12.23% | -12.32% | -12.4% | -12.47% | -12.53% | -12.59% | -12.64% | -12.69% | -12.73%
| 30 | 23.5% | 21.11% | 19.39% | 18.1% | 17.1% | 16.3% | 15.64% | 15.09% | 14.63% | 14.32% | 13.97% | 13.66% | 13.39% | 13.15% | 12.94% | 12.74% | 12.57% | 12.41% | 12.26% | 12.13% | 12% | 11.89% | 11.79% | 11.6% | 11.43% | 11.29% | 11.16% | 11.05% | 10.98% | 10.88% | 10.8% | 10.72% | 10.65%
| 45 | -9.139% | -10.97% | -12.35% | -13.33% | -14.15% | -14.75% | -15.24% | -15.69% | -16.04% | -16.37% | -16.62% | -16.88% | -17.07% | -17.28% | -17.43% | -17.59% | -17.72% | -17.85% | -17.95% | -18.07% | -18.15% | -18.25% | -18.32% | -18.47% | -18.6% | -18.71% | -18.81% | -18.9% | -18.97% | -19.05% | -19.11% | -19.16% | -19.21%
42 | 9 | -6.289% | -7.879% | -9.024% | -9.889% | -10.56% | -11.11% | -11.55% | -11.92% | -12.24% | -12.51% | -12.74% | -12.95% | -13.13% | -13.29% | -13.44% | -13.57% | -13.69% | -13.79% | -13.89% | -13.98% | -14.07% | -14.14% | -14.21% | -14.34% | -14.45% | -14.55% | -14.63% | -14.71% | -14.78% | -14.84% | -14.9% | -14.95% | -15%
| 11 | -5.09% | -6.579% | -7.652% | -8.461% | -9.093% | -9.601% | -10.02% | -10.37% | -10.66% | -10.91% | -11.13% | -11.33% | -11.5% | -11.65% | -11.79% | -11.91% | -12.02% | -12.12% | -12.21% | -12.29% | -12.37% | -12.44% | -12.51% | -12.63% | -12.73% | -12.83% | -12.91% | -12.98% | -13.04% | -13.1% | -13.15% | -13.2% | -13.25%
| 15 | 4.709% | 1.912% | -0.06225% | -1.53% | -2.665% | -3.568% | -4.303% | -4.914% | -5.43% | -5.871% | -6.252% | -6.585% | -6.878% | -7.139% | -7.372% | -7.581% | -7.77% | -7.942% | -8.098% | -8.242% | -8.374% | -8.495% | -8.608% | -8.81% | -8.985% | -9.139% | -9.276% | -9.397% | -9.507% | -9.605% | -9.694% | -9.775% | -9.85%
| 30 | -8.173% | -9.903% | -11.22% | -12.14% | -12.92% | -13.49% | -13.95% | -14.39% | -14.71% | -15.03% | -15.27% | -15.51% | -15.69% | -15.89% | -16.03% | -16.19% | -16.3% | -16.43% | -16.53% | -16.64% | -16.72% | -16.81% | -16.88% | -17.02% | -17.14% | -17.24% | -17.34% | -17.42% | -17.5% | -17.57% | -17.63% | -17.67% | -17.73%
| 45 | -21.6% | -23.08% | -24.19% | -25.02% | -25.63% | -26.15% | -26.58% | -26.91% | -27.21% | -27.47% | -27.67% | -27.87% | -28.05% | -28.19% | -28.33% | -28.45% | -28.55% | -28.66% | -28.75% | -28.83% | -28.91% | -28.98% | -29.04% | -29.17% | -29.27% | -29.35% | -29.43% | -29.51% | -29.57% | -29.62% | -29.68% | -29.73% | -29.77%
|  | -5.196% | -7.343%
Po plokšteliuotų ilgių korekcijų | [10 empty] | Heatest 2018-06-05 ataskaitos duomenys
Plotis, cm | Aukštis, cm | Band. ilgis | Plokšt. Ilgis | dL | Galia, W/50°C | W/m | W/cm | n |  |  | Plotis, cm | Aukštis, cm | Band. ilgis | Plokšt. Ilgis | dL | Galia, W/50°C | W/m | W/cm | n
22 | 9 | 240 | 217.2 | 22.8 | 681.3 | 313.674 | 3.1367 | 1.3051 |  |  | 22 | 9 | 240 | 217.2 | 22.8 | 681.3 | 313.674 | 3.1367 | 1.3051
| 15 | 240 | 216.6 | 23.4 | 980.1 | 452.4931 | 4.5249 | 1.514 |  |  |  | 15 | 240 | 216.6 | 23.4 | 980.1 | 452.4931 | 4.5249 | 1.514
32 | 9 | 240 | 212.7 | 27.3 | 979.4 | 460.4607 | 4.6046 | 1.3381 |  |  | 32 | 9 | 240 | 212.7 | 27.3 | 979.4 | 460.4607 | 4.6046 | 1.3381
| 11 | 240 | 213.1 | 26.9 | 1011.5 | 474.6598 | 4.7466 | 1.4226 |  |  |  | 11 | 240 | 213.1 | 26.9 | 1011.5 | 474.6598 | 4.7466 | 1.4226
| 15 | 240 | 216.8 | 23.2 | 1462.7 | 674.6771 | 6.7468 | 1.4347 |  |  |  | 15 | 240 | 215.8 | 24.2 | 1462.7 | 677.8035 | 6.778 | 1.4347
| 30 | 240 | 217 | 23 | 2153.4 | 992.3502 | 9.9235 | 1.4142 |  |  |  | 30 | 240 | 216 | 24 | 2153.4 | 996.9444 | 9.9694 | 1.4142
| 45 | 180 | 157.5 | 22.5 | 1998.5 | 1268.8889 | 12.6889 | 1.4853 |  |  |  | 45 | 180 | 151.5 | 28.5 | 1998.5 | 1319.1419 | 13.1914 | 1.4853
42 | 9 | 240 | 217.5 | 22.5 | 1104.1 | 507.6322 | 5.0763 | 1.3724 |  |  | 42 | 9 | 240 | 216.5 | 23.5 | 1104.1 | 509.9769 | 5.0998 | 1.3724
| 11 | 240 | 217 | 23 | 1345 | 619.8157 | 6.1982 | 1.4172 |  |  |  | 11 | 240 | 216 | 24 | 1345 | 622.6852 | 6.2269 | 1.4172
| 15 | 240 | 216.8 | 23.2 | 1898.2 | 875.5535 | 8.7555 | 1.4833 |  |  |  | 15 | 240 | 216.8 | 23.2 | 1898.2 | 875.5535 | 8.7555 | 1.4833
| 30 | 180 | 157 | 23 | 2031 | 1293.6306 | 12.9363 | 1.4008 |  |  |  | 30 | 180 | 152 | 28 | 2031 | 1336.1842 | 13.3618 | 1.4008
| 45 | 140 | 117 | 23 | 1795.9 | 1534.9573 | 15.3496 | 1.4307 |  |  |  | 45 | 140 | 111 | 29 | 1795.9 | 1617.9279 | 16.1793 | 1.4307
Senų galių bazinė lentelė (dT=50°C)
Plotis, cm | Aukštis, cm | Ilgis, cm
|  | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
22 | 9 | 159.02 | 192.1491 | 225.2783 | 258.4074 | 291.5366 | 324.6657 | 357.7949 | 390.924 | 424.0532 | 457.1824 | 490.3115 | 523.4407 | 556.5698 | 589.699 | 622.8281 | 655.9573 | 689.0865 | 722.2156 | 755.3448 | 788.4739 | 821.6031 | 854.7322 | 887.8614 | 954.1197 | 1020.378 | 1086.6363 | 1152.8947 | 1219.153 | 1285.4113 | 1351.6696 | 1417.9279 | 1484.1862 | 1550.4445
| 15 | 250.7133 | 299.3955 | 348.0777 | 396.7599 | 445.4421 | 494.1243 | 542.8065 | 591.4887 | 640.1709 | 688.8531 | 737.5353 | 786.2175 | 834.8997 | 883.5819 | 932.2641 | 980.9463 | 1029.6285 | 1078.3107 | 1126.9929 | 1175.6752 | 1224.3574 | 1273.0396 | 1321.7218 | 1419.0862 | 1516.4506 | 1613.815 | 1711.1794 | 1808.5438 | 1905.9082 | 2003.2726 | 2100.637 | 2198.0014 | 2295.3658
32 | 9 | 209.6404 | 253.3155 | 296.9906 | 340.6656 | 384.3407 | 428.0158 | 471.6909 | 515.366 | 559.0411 | 602.7161 | 646.3912 | 690.0663 | 733.7414 | 777.4165 | 821.0916 | 864.7666 | 908.4417 | 952.1168 | 995.7919 | 1039.467 | 1083.142 | 1126.8171 | 1170.4922 | 1257.8424 | 1345.1925 | 1432.5427 | 1519.8929 | 1607.243 | 1694.5932 | 1781.9434 | 1869.2935 | 1956.6437 | 2043.9939
| 11 | 246.8993 | 298.3367 | 349.774 | 401.2114 | 452.6487 | 504.0861 | 555.5234 | 606.9608 | 658.3981 | 709.8355 | 761.2729 | 812.7102 | 864.1476 | 915.5849 | 967.0223 | 1018.4596 | 1069.897 | 1121.3343 | 1172.7717 | 1224.209 | 1275.6464 | 1327.0838 | 1378.5211 | 1481.3958 | 1584.2705 | 1687.1452 | 1790.0199 | 1892.8947 | 1995.7694 | 2098.6441 | 2201.5188 | 2304.3935 | 2407.2682
| 15 | 402.6237 | 480.803 | 558.9824 | 637.1617 | 715.3411 | 793.5204 | 871.6998 | 949.8791 | 1028.0585 | 1106.2379 | 1184.4172 | 1262.5966 | 1340.7759 | 1418.9553 | 1497.1346 | 1575.314 | 1653.4933 | 1731.6727 | 1809.852 | 1888.0314 | 1966.2107 | 2044.3901 | 2122.5694 | 2278.9282 | 2435.2869 | 2591.6456 | 2748.0043 | 2904.363 | 3060.7217 | 3217.0804 | 3373.4391 | 3529.7978 | 3686.1565
| 30 | 458 | 549 | 640 | 731 | 822 | 913 | 1004 | 1095 | 1186 | 1276 | 1367 | 1458 | 1549 | 1640 | 1731 | 1822 | 1913 | 2004 | 2095 | 2186 | 2277 | 2368 | 2459 | 2641 | 2823 | 3005 | 3187 | 3369 | 3550 | 3732 | 3914 | 4096 | 4278
| 45 | 803 | 962 | 1122 | 1281 | 1441 | 1600 | 1759 | 1919 | 2078 | 2238 | 2397 | 2557 | 2716 | 2876 | 3035 | 3195 | 3354 | 3514 | 3673 | 3833 | 3992 | 4152 | 4311 | 4630 | 4949 | 5268 | 5587 | 5906 | 6225 | 6544 | 6863 | 7181 | 7500
42 | 9 | 311.4775 | 371.9585 | 432.4396 | 492.9207 | 553.4017 | 613.8828 | 674.3638 | 734.8449 | 795.326 | 855.807 | 916.2881 | 976.7691 | 1037.2502 | 1097.7313 | 1158.2123 | 1218.6934 | 1279.1745 | 1339.6555 | 1400.1366 | 1460.6176 | 1521.0987 | 1581.5798 | 1642.0608 | 1763.023 | 1883.9851 | 2004.9472 | 2125.9093 | 2246.8714 | 2367.8336 | 2488.7957 | 2609.7578 | 2730.7199 | 2851.6821
| 11 | 372.2416 | 444.5215 | 516.8014 | 589.0814 | 661.3613 | 733.6412 | 805.9211 | 878.2011 | 950.481 | 1022.7609 | 1095.0408 | 1167.3208 | 1239.6007 | 1311.8806 | 1384.1605 | 1456.4404 | 1528.7204 | 1601.0003 | 1673.2802 | 1745.5601 | 1817.8401 | 1890.12 | 1962.3999 | 2106.9598 | 2251.5196 | 2396.0794 | 2540.6393 | 2685.1991 | 2829.759 | 2974.3188 | 3118.8787 | 3263.4385 | 3407.9984
| 15 | 474.9487 | 573.8963 | 672.8439 | 771.7916 | 870.7392 | 969.6868 | 1068.6345 | 1167.5821 | 1266.5298 | 1365.4774 | 1464.425 | 1563.3727 | 1662.3203 | 1761.2679 | 1860.2156 | 1959.1632 | 2058.1108 | 2157.0585 | 2256.0061 | 2354.9538 | 2453.9014 | 2552.849 | 2651.7967 | 2849.6919 | 3047.5872 | 3245.4825 | 3443.3778 | 3641.273 | 3839.1683 | 4037.0636 | 4234.9589 | 4432.8541 | 4630.7494
| 30 | 803 | 962 | 1122 | 1281 | 1441 | 1600 | 1759 | 1919 | 2078 | 2238 | 2397 | 2557 | 2716 | 2876 | 3035 | 3195 | 3354 | 3514 | 3673 | 3833 | 3992 | 4152 | 4311 | 4630 | 4949 | 5268 | 5587 | 5906 | 6225 | 6544 | 6863 | 7181 | 7500
| 45 | 1116 | 1337 | 1559 | 1781 | 2002 | 2224 | 2446 | 2667 | 2889 | 3111 | 3332 | 3554 | 3776 | 3997 | 4219 | 4441 | 4662 | 4884 | 5106 | 5327 | 5549 | 5771 | 5992 | 6436 | 6879 | 7322 | 7765 | 8209 | 8652 | 9095 | 9539 | 9982 | 10425
Senų galių koeficientai
dT, °C | Koef.
80 | 2.0887
79.5 | 2.0676
79 | 2.0465
78.5 | 2.0256
78 | 2.0048
77.5 | 1.9841
77 | 1.9635
76.5 | 1.943
76 | 1.9226
75.5 | 1.9023
75 | 1.882
74.5 | 1.8619
74 | 1.8419
73.5 | 1.822
73 | 1.8022
72.5 | 1.7825
72 | 1.7629
71.5 | 1.7434
71 | 1.724
70.5 | 1.7047
70 | 1.6855
69.5 | 1.6664
69 | 1.6474
68.5 | 1.6285
68 | 1.6097
67.5 | 1.591
67 | 1.5724
66.5 | 1.5539
66 | 1.5355
65.5 | 1.5172
65 | 1.499
64.5 | 1.4809
64 | 1.4629
63.5 | 1.445
63 | 1.4272
62.5 | 1.4095
62 | 1.392
61.5 | 1.3745
61 | 1.3571
60.5 | 1.3398
60 | 1.3226
59.5 | 1.3055
59 | 1.2885
58.5 | 1.2716
58 | 1.2549
57.5 | 1.2382
57 | 1.2216
56.5 | 1.2051
56 | 1.1887
55.5 | 1.1724
55 | 1.1563
54.5 | 1.1402
54 | 1.1242
53.5 | 1.1083
53 | 1.0925
52.5 | 1.0769
52 | 1.0613
51.5 | 1.0458
51 | 1.0304
50.5 | 1.0152
50 | 1
49.5 | 0.98493
49 | 0.96996
48.5 | 0.95509
48 | 0.94032
47.5 | 0.92565
47 | 0.91108
46.5 | 0.89661
46 | 0.88224
45.5 | 0.86798
45 | 0.85381
44.5 | 0.83975
44 | 0.82578
43.5 | 0.81192
43 | 0.79816
42.5 | 0.7845
42 | 0.77093
41.5 | 0.75747
41 | 0.74412
40.5 | 0.73086
40 | 0.7177
39.5 | 0.70464
39 | 0.69168
38.5 | 0.67883
38 | 0.66607
37.5 | 0.65342
37 | 0.64087
36.5 | 0.62841
36 | 0.61606
35.5 | 0.60381
35 | 0.59166
34.5 | 0.57961
34 | 0.56766
33.5 | 0.55581
33 | 0.54406
32.5 | 0.53242
32 | 0.52087
31.5 | 0.50942
31 | 0.49808
30.5 | 0.48684
30 | 0.47569
29.5 | 0.46465
29 | 0.45371
28.5 | 0.44287
28 | 0.43213
27.5 | 0.42149
27 | 0.41095
26.5 | 0.40051
26 | 0.39017
25.5 | 0.37994
25 | 0.3698
24.5 | 0.35976
24 | 0.34983
23.5 | 0.34
23 | 0.33026
22.5 | 0.32063
22 | 0.3111
21.5 | 0.30167
21 | 0.29234
20.5 | 0.28311
20 | 0.27398
19.5 | 0.26495
19 | 0.25603
18.5 | 0.2472
18 | 0.23847