## FCH select LT
2
[20 empty] | Įtekančio vandens temperatūra, °C | 75 |  | 4
[20 empty] | Ištekančio vandens temperatūra, °C | 65
[20 empty] | Kambario temperatūra, °C | 20
[20 empty] | ∆T, °C | 50
[7 empty] | Įleidžiamųjų fankoilų FCH ir FCHV šildymo ir vėsinimo galios, W | [13 empty] | #REF!
[20 empty] | Reikalinga galia, W | 3000
[20 empty] | Paklaida + | 5% | 3150
[20 empty] | Paklaida - | 0% | 3000
[20 empty] | Max ilgis, cm | 300
Šildymo galia, W | [10 empty] | Juntamoji vėsinimo galia, W
| 120 | 120 | 170 | 170 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |  | 120 | 120 | 170 | 170 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300
Ventilia- toriaus greitis | Ilgis, cm | [9 empty] | Ventilia- toriaus greitis | Ilgis, cm
| 120 |  | 170 |  | 200 |  | 250 |  | 300 |  |  | 120 |  | 170 |  | 200 |  | 250 |  | 300
| 4 vamzd. | 2 vamzd. | 4 vamzd. | 2 vamzd. | 4 vamzd. | 2 vamzd. | 4 vamzd. | 2 vamzd. | 4 vamzd. | 2 vamzd. |  | 4 vamzd. | 2 vamzd. | 4 vamzd. | 2 vamzd. | 4 vamzd. | 2 vamzd. | 4 vamzd. | 2 vamzd. | 4 vamzd. | 2 vamzd.
100% | 2013.4955 | 3417.5001 | 3624.2919 | 6151.5003 | 4026.991 | 6835.0003 | 5637.7874 | 9569.0004 | 7248.5838 | 12303.0005 | 100% | 2548.9848 | 2691.5086 | 4588.1726 | 4844.7156 | 5097.9695 | 5383.0173 | 7137.1573 | 7536.2242 | 9176.3452 | 9689.4311
80% | 1859.3146 | 3052.44 | 3346.7663 | 5494.3921 | 3718.6292 | 6104.8801 | 5206.0809 | 8546.8321 | 6693.5326 | 10988.7842 | 80% | 2145.6195 | 2222.9731 | 3862.1151 | 4001.3516 | 4291.239 | 4445.9462 | 6007.7346 | 6224.3247 | 7724.2302 | 8002.7032
60% | 1660.5409 | 2523.26 | 2988.9736 | 4541.868 | 3321.0817 | 5046.52 | 4649.5144 | 7065.128 | 5977.9471 | 9083.736 | 60% | 1718.304 | 1737.1976 | 3092.9472 | 3126.9556 | 3436.608 | 3474.3952 | 4811.2512 | 4864.1532 | 6185.8945 | 6253.9113
40% | 1380.385 | 1829.96 | 2484.693 | 3293.928 | 2760.77 | 3659.92 | 3865.078 | 5123.8881 | 4969.3861 | 6587.8561 | 40% | 1256.4857 | 1227.2171 | 2261.6743 | 2208.9908 | 2512.9714 | 2454.4342 | 3518.16 | 3436.2079 | 4523.3486 | 4417.9816
20% | 901.4554 | 972.5401 | 1622.6198 | 1750.5722 | 1802.9108 | 1945.0802 | 2524.0752 | 2723.1123 | 3245.2395 | 3501.1444 | 20% | 735.8044 | 677.4989 | 1324.448 | 1219.498 | 1471.6089 | 1354.9978 | 2060.2524 | 1896.9969 | 2648.8959 | 2438.996
Duomenys lentelėje pateikti remiantis bandymų pagal Europos normą EN16430 rezultatais nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje | [10 empty] | Duomenys lentelėje pateikti remiantis bandymų pagal Europos normą EN16430 rezultatais nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje
| 600 | 600 | 1080 | 1080 | 1200 | 1200 | 1680 | 1680 | 2160 | 2160
|  | 1.652 |  | 1.595 | [10 empty] | 1.015 |  | 1.016
|  | 1.593 |  | 1.573 | [10 empty] | 1.009 |  | 1.013
|  | 1.498 |  | 1.481 | [10 empty] | 1.007 |  | 1.008
|  | 1.385 |  | 1.368 | [10 empty] | 1.003 |  | 1.005
|  | 1.256 |  | 1.241 | [10 empty] | 1 |  | 1.002