## CF select
[11 empty] | Inlet water t., °C | 7 | Cooling / Heating | -5
[11 empty] | Outlet water t., °C | 12 | dT | 10.5
[11 empty] | Room t., °C | 20 |  | 2450
[5 empty] | Cassette fan coils CF | [8 empty] | 3000
[11 empty] | Desired capacity, W | 2500
[5 empty] | Technical Specifications | [5 empty] | Deviation + | 20%
[11 empty] | Deviation - | 2%
2-pipe system
Model |  |  | CF2-34-AC | CF2-51-AC | CF2-68-AC | CF2-85-AC | CF2-102-AC | CF2-136-AC | CF2-170-AC | CF2-204-AC | CF2-238-AC | CF2-289-AC
Air Flow | m3/h | High | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2890
|  | Med. | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | 2100
|  | Low | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1600
Total Cooling Capacity | W | High | 554 | 782 | 1024 | 1308 | 1606 | 2104 | 2644 | 3128 | 3542 | 4282
|  | Med. | 443 | 626 | 819 | 1046 | 1285 | 1683 | 2115 | 2502 | 2834 | 3426
|  | Low | 332 | 469 | 614 | 785 | 964 | 1262 | 1586 | 1877 | 2125 | 2569
Sensible Cooling Capacity | W | High | 730 | 1022 | 1348 | 1760 | 2130 | 2704 | 3532 | 4138 | 4854 | 5874
|  | Med. | 569 | 797 | 1051 | 1373 | 1661 | 2109 | 2755 | 3228 | 3786 | 4582
|  | Low | 460 | 644 | 849 | 1109 | 1342 | 1704 | 2225 | 2607 | 3058 | 3701
Heating Capacity | W | High
Med.
Low
Power Supply |  |  | 220~230V / 1Ph / 50 or 60Hz
Max Power | W |  | 36 | 50 | 60 | 74 | 93 | 130 | 147 | 183 | 221 | 330
Max Current | A |  | 0.15652 | 0.21739 | 0.26087 | 0.32174 | 0.40435 | 0.56522 | 0.63913 | 0.79565 | 0.96087 | 1.4348
Noise Level (H/M/L) | dB(A) | High | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 57
|  | Med. | 30 | 33 | 36 | 34 | 36 | 41 | 41 | 43 | 47 | 53
|  | Low | 26 | 29 | 32 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 43 | 48
Water Flow | l/h |  | 320 | 500 | 610 | 780 | 940 | 1200 | 1650 | 1850 | 2150 | 2640
Water Pressure loss | kPa |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50
Max. Working Pressure | Mpa |  | 1.6
Insulation Class |  |  | B
Fan Type |  |  | Centrifugal Fan
Motor Type |  |  | AC Permanent Split Capacitor (PSC) type
Heat exchanger type |  |  | 2 - pipes
Heat exchanger material |  |  | Copper - Aluminum
Inlet/Outlet Water Pipe Size |  |  | 3/4" Female
Drain Pan Pipe Size | mm |  | d26
Controller |  |  | Infrared Remote Controller (Optional: Wired Controller)
Unit Dimension W/D/H | mm | Unit | 580x580x250 |  |  | 705x705x290 |  |  | 832x832x290 |  |  | 960x960x290
| mm | Panel | 680x680x30 |  |  | 830x830x30 |  |  | 980x980x30 |  |  | 1140x1140x30
Packing Dimension W/D/H | mm | Unit | 675x675x270 |  |  | 800x800x310 |  |  | 925x925x310 |  |  | 1054x1054x305
| mm | Panel | 720x710x75 |  |  | 860x860x75 |  |  | 1010x1010x75 |  |  | 1170x1170x75
Unit Weight | kg | Unit | 16.4 |  |  | 21.5 |  |  | 26.7 |  |  | 37.6
| kg | Panel | 2.3 |  |  | 3.3 |  |  | 5.2 |  |  | 7.8
Gross Weight | kg | Unit | 19 |  |  | 24.3 |  |  | 30.5 |  |  | 42.2
| kg | Panel | 3.3 |  |  | 4.9 |  |  | 7.1 |  |  | 10.5
4-pipe system
Model |  |  |  |  | CF4-68-AC | CF4-85-AC | CF4-102-AC | CF4-136-AC | CF4-170-AC | CF4-204-AC | CF4-238-AC | CF4-289-AC
Air Flow |  |  | m3/h | High | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2890
|  |  |  | Med. | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 2100
|  |  |  | Low | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1600
Total Cooling Capacity |  |  | W | High | 836 | 1140 | 1332 | 1818 | 2192 | 2436 | 2618 | 3622
|  |  |  | Med. | 652 | 889 | 1039 | 1418 | 1710 | 1900 | 2042 | 2825
|  |  |  | Low | 493 | 673 | 786 | 1073 | 1293 | 1437 | 1545 | 2137
Sensible Cooling Capacity |  |  | W | High | 1096 | 1448 | 1692 | 2298 | 2792 | 3136 | 3458 | 4650
|  |  |  | Med. | 877 | 1158 | 1354 | 1838 | 2234 | 2509 | 2766 | 3720
|  |  |  | Low | 658 | 869 | 1015 | 1379 | 1675 | 1882 | 2075 | 2790
Heating Capacity |  |  | W | High
Med.
Low
Power Supply |  |  |  |  | 220~230V / 1Ph / 50 or 60Hz
Max Power |  |  | W |  | 60 | 74 | 93 | 130 | 147 | 183 | 221 | 330
Max Current |  |  | A |  | 0.26087 | 0.32174 | 0.40435 | 0.56522 | 0.63913 | 0.79565 | 0.96087 | 1.4348
Noise Level (H/M/L) |  |  | dB(A) | High | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 57
|  |  |  | Med. | 36 | 34 | 36 | 41 | 41 | 43 | 47 | 53
|  |  |  | Low | 32 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 43 | 48
Water Flow |  |  | l/h | Cooling | 450 | 540 | 625 | 830 | 1050 | 1400 | 1500 | 1800
|  |  | l/h | Heating | 260 | 355 | 440 | 550 | 700 | 725 | 980 | 1185
Water Pressure loss |  |  | kPa | Cooling | 11 | 17 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40
|  |  | kPa | Heating | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10
Max. Working Pressure |  |  | Mpa |  | 1.6
Insulation Class |  |  |  |  | B
Fan Type |  |  |  |  | Centrifugal Fan
Motor Type |  |  |  |  | AC Permanent Split Capacitor (PSC) type
Heat exchanger type |  |  |  |  | 4 - pipes
Heat exchanger material |  |  |  |  | Copper - Aluminum
Inlet/Outlet Water Pipe Size |  |  |  |  | 3/4" Female
Drain Pan Pipe Size |  |  | mm |  | d26
Controller |  |  |  |  | Infrared Remote Controller (Optional: Wired Controller)
Unit Dimension W/D/H |  |  | mm | Unit | 580x580x250 | 705x705x290 |  |  | 832x832x290 |  |  | 960x960x290
|  |  | mm | Panel | 680x680x30 | 830x830x30 |  |  | 980x980x30 |  |  | 1140x1140x30
Packing Dimension W/D/H |  |  | mm | Unit | 675x675x270 | 800x800x310 |  |  | 925x925x310 |  |  | 1054x1054x305
|  |  | mm | Panel | 720x710x75 | 860x860x75 |  |  | 1010x1010x75 |  |  | 1170x1170x75
Unit Weight |  |  | kg | Unit | 17 | 22.2 |  |  | 27.4 |  |  | 38.3
|  |  | kg | Panel | 2.3 | 3.4 |  |  | 5.2 |  |  | 7.8
Gross Weight |  |  | kg | Unit | 19.6 | 25 |  |  | 31.2 |  |  | 42.9
|  |  | kg | Panel | 3.4 | 4.9 |  |  | 7.2 |  |  | 10.5