## FH4-H Select
[7 empty] | Inlet water temp., °C | 55
[7 empty] | Outlet water temp., °C | 45
[7 empty] | Room temp., °C | 20
[7 empty] | ∆T, °C | 30
Trench heaters FH4-H
| Technical data | [5 empty] | Desired output, W | 1200
[7 empty] | Error + | 20% | 1440
[7 empty] | Error - |  | 1200
Model |  |  | FH4-H 80 | FH4-H 123 | FH4-H 166 | FH4-H 209 | FH4-H 252 | FH4-H 296
Air flow | m3/h | 100% | 158 | 316 | 474 | 632 | 790 | 948
|  | 80% | 126 | 252 | 378 | 504 | 630 | 756
|  | 60% | 89 | 178 | 267 | 356 | 445 | 534
|  | 40% | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330
|  | 20% | 17.4 | 34.8 | 52.2 | 69.6 | 87 | 104.4
Heating Capacity at 45/35/20°C | Fan speed | 100% | 697.6863 | 1208.1884 | 2082.8488 | 2521.8806 | 3396.541 | 4281.4114
|  | 80% | 581.688 | 1007.3133 | 1736.5514 | 2102.5892 | 2831.8273 | 3569.5779
|  | 60% | 451.0117 | 781.0203 | 1346.435 | 1630.2424 | 2195.657 | 2767.6719
|  | 40% | 305.6575 | 529.3093 | 912.4995 | 1104.84 | 1488.0302 | 1875.6933
|  | 20% | 145.6253 | 252.1804 | 434.7448 | 526.3822 | 708.9467 | 893.6422
Power supply |  |  | 220~230V / 1Ph / 50 or 60Hz
Max power (incl. actuator) | W |  | 16.3 | 21.1 | 25.9 | 30.7 | 35.5 | 40.3
Max current (incl. actuator) | W |  | 0.07087 | 0.091739 | 0.11261 | 0.13348 | 0.15435 | 0.17522
Sound pressure level | dB(A) | 100% | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37
|  | 80% | 24 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5
|  | 60% | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24
|  | 40% | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21
|  | 20% | - | - | - | - | 18 | 19
Max water flow | l/h |  | 59.9902 | 103.8855 | 179.0928 | 216.8427 | 292.05 | 368.1351
Max pressure loss | kPa |  | 1.2713 | 1.72 | 2.4678 | 2.8417 | 3.6644 | 4.4122
Max. Working Pressure | Mpa | 2.5
Fan Type |  | Cross - flow
Motor Type |  | Brushless EC motor
Body Material |  | Stainless steel
Heat exchanger material |  | Copper - Aluminum
Inlet/Outlet Water Pipe Size |  | 1/2" Female
Unit Dimension W/D/H | mm
Packing Dimension W/D/H | mm
Unit Weight | kg
Gross Weight | kg