## FH4-M Select EN
[12 empty] | Incoming water temperature, °C | 45
[12 empty] | Outgoing water temperature, °C | 35
[12 empty] | Room temperature, °C | 20
|  |  |  | Trench heaters FH4-M Technical data | [7 empty] | ∆T, °C | 20
[12 empty] | Desired output, W | 1500
[12 empty] | Error + | 15% | 1725
[12 empty] | Error - |  | 1500
[12 empty] | Max length, cm | 300
Heat output, W | [6 empty] | Water flow, l/h
Fan speed | Length, cm | [5 empty] | Fan speed | Length, cm
| 84 | 127 | 170 | 214 | 252 | 296 |  | 80 | 123 | 166 | 209 | 252 | 296
100% | 396.7491 | 687.0533 | 1184.4411 | 1434.1027 | 1931.4906 | 2434.6845 | 100% | 34.1143 | 59.0759 | 101.8436 | 123.3106 | 166.0783 | 209.3452
80% | 330.518 | 572.3604 | 986.7171 | 1194.7015 | 1609.0582 | 2028.2517 | 80% | 28.4194 | 49.2141 | 84.8424 | 102.7258 | 138.3541 | 174.3983
60% | 261.1757 | 452.2798 | 779.7049 | 944.0545 | 1271.4796 | 1602.7268 | 60% | 22.4571 | 38.8891 | 67.0426 | 81.1741 | 109.3276 | 137.8097
40% | 187.414 | 324.5462 | 559.4993 | 677.433 | 912.3862 | 1150.082 | 40% | 16.1147 | 27.9059 | 48.1083 | 58.2488 | 78.4511 | 98.8893
20% | 106.2696 | 184.0278 | 317.2536 | 384.1257 | 517.3514 | 652.1324 | 20% | 9.1375 | 15.8235 | 27.2789 | 33.0289 | 44.4842 | 56.0733
Data in the table based on testing according EN16430 results by independent accredited laboratory
Sound pressure levels, dB(A) | [6 empty] | Air flow, m³/h
Fan speed | Length, cm | [5 empty] | Fan speed | Length, cm
| 80 | 123 | 166 | 209 | 252 | 296 |  | 80 | 123 | 166 | 209 | 252 | 296
100% | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 100% | 165.663 | 331.326 | 496.989 | 662.652 | 828.315 | 993.978
80% | 24 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5 | 80% | 132.111 | 264.222 | 396.333 | 528.444 | 660.555 | 792.666
60% | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 60% | 93.3165 | 186.633 | 279.9495 | 373.266 | 466.5825 | 559.899
40% | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 40% | 57.6675 | 115.335 | 173.0025 | 230.67 | 288.3375 | 346.005
20% | - | - | - | - | 18 | 19 | 20% | 18.2439 | 36.4878 | 54.7317 | 72.9756 | 91.2195 | 109.4634
El. current, A (including actuator) | [6 empty] | El. power, W (including actuator)
Fan speed | Length, cm | [5 empty] | Fan speed | Length, cm
| 80 | 123 | 166 | 209 | 252 | 296 |  | 80 | 123 | 166 | 209 | 252 | 296
100% | 0.074312 | 0.096195 | 0.11808 | 0.13996 | 0.16184 | 0.18373 | 100% | 17.0917 | 22.1248 | 27.158 | 32.1911 | 37.2242 | 42.2574
80% | 0.069935 | 0.087442 | 0.10495 | 0.12245 | 0.13996 | 0.15747 | 80% | 16.0851 | 20.1116 | 24.1381 | 28.1646 | 32.1911 | 36.2176
60% | 0.065558 | 0.078688 | 0.091818 | 0.10495 | 0.11808 | 0.13121 | 60% | 15.0784 | 18.0983 | 21.1182 | 24.1381 | 27.158 | 30.1778
40% | 0.061182 | 0.069935 | 0.078688 | 0.087442 | 0.096195 | 0.10495 | 40% | 14.0718 | 16.0851 | 18.0983 | 20.1116 | 22.1248 | 24.1381
20% | 0.056805 | 0.061182 | 0.065558 | 0.069935 | 0.074312 | 0.078688 | 20% | 13.0652 | 14.0718 | 15.0784 | 16.0851 | 17.0917 | 18.0983
Pressure losses, kPa
Fan speed | Length, cm
| 85 | 115 | 165 | 190 | 245 | 295
100% | 0.82183 | 1.1119 | 1.5953 | 1.837 | 2.3688 | 2.8522
80% | 0.60103 | 0.81316 | 1.1667 | 1.3435 | 1.7324 | 2.0859
60% | 0.40152 | 0.54324 | 0.77943 | 0.89752 | 1.1573 | 1.3935
40% | 0.2274 | 0.30767 | 0.44143 | 0.50832 | 0.65546 | 0.78923
20% | 0.086041 | 0.11641 | 0.16702 | 0.19233 | 0.248 | 0.29861