## CF AC Select
[11 empty] | Температура воды на входе, °C | 7 | Cooling / Heating | -5
[11 empty] | Температура воды на выходе, °C | 12 | dT | 14.5
[11 empty] | Температура в помещении, °C | 24 |  | 2450
[5 empty] | Кассетные фанкойлы CF | [8 empty] | 3000
[11 empty] | Требуемая мощность, Вт | 2500
[5 empty] | Технические характеристики | [5 empty] | Отклонение + | 20%
[11 empty] | Отклонение - | 2%
[5 empty] | АC вентиляторы |  | 2-трубное исполнение
Модель |  |  | CF2-34-AC | CF2-51-AC | CF2-68-AC | CF2-85-AC | CF2-102-AC | CF2-136-AC | CF2-170-AC | CF2-204-AC | CF2-238-AC | CF2-289-AC
Расход воздуха | м³/ч | Высокая | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2890
|  | Средняя | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | 2100
|  | Низкая | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1600
Полная холодопроизводительность | Вт | Высокая | 1091.247 | 1606.31 | 2187.73 | 2814.125 | 3314.33 | 4387.625 | 5624.85 | 6844.95 | 7667.05 | 9422.4
|  | Средняя | 873 | 1285 | 1750 | 2251 | 2651 | 3510 | 4500 | 5476 | 6134 | 7538
|  | Низкая | 655 | 964 | 1313 | 1688 | 1989 | 2633 | 3375 | 4107 | 4600 | 5653
Чувствительная холодопроизводительность | Вт | Высокая | 1091.247 | 1606.31 | 2128.15 | 2666.23 | 3228.19 | 4296.915 | 5349.31 | 6378.06 | 7383.115 | 8925.615
|  | Средняя | 873 | 1285 | 1703 | 2133 | 2583 | 3438 | 4279 | 5102 | 5906 | 7140
|  | Низкая | 655 | 964 | 1277 | 1600 | 1937 | 2578 | 3210 | 3827 | 4430 | 5355
Тепловая мощность | Вт | Высокая
Средняя
Низкая
Электропитание |  |  | 220~230В / 1Ф / 50 или 60 Гц
Макс. мощность | W |  | 36 | 50 | 60 | 74 | 93 | 130 | 147 | 183 | 221 | 330
Макс. ток | A |  | 0.15652 | 0.21739 | 0.26087 | 0.32174 | 0.40435 | 0.56522 | 0.63913 | 0.79565 | 0.96087 | 1.4348
Макс. уровень шума | dB(A) | Высокая | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 57
|  | Средняя | 30 | 33 | 36 | 34 | 36 | 41 | 41 | 43 | 47 | 53
|  | Низкая | 26 | 29 | 32 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 43 | 48
Макс. расход воды | l/h |  | 187.6607 | 276.2356 | 376.2218 | 483.9424 | 569.9622 | 754.5357 | 967.3001 | 1177.1195 | 1318.4953 | 1620.3611
Макс. потери давления воды | kPa | Cooling 7/12/27C | 7 | 9 | 11 | 16 | 18 | 19 | 17 | 19 | 22 | 36
|  | Heating 75/65/20C | 3.17 | 7.69 | 14.87 | 22.01 | 12.73 | 12.63 | 20.27 | 34.78 | 13.65 | 20.32
Макс. рабочее давление | МПа |  | 37: 1.6
Класс изоляции | bar: 37
Тип вентилятора |  |  | 37: Центробежный
Тип двигателя |  |  | 37: AC двигатель
Тип теплообменника |  |  | 37: 2-трубное исполнение
Материал теплообменника |  |  | 37: Медь - алюминий
Размер патрубков подачи/обратки |  |  | 37: 3/4" внутренняя резьба
Размер дренажного патрубка |  |  | 37: d26 мм
Контроллер |  |  | 37: Инфракрасный пульт дистанционного управления (опция: проводной контроллер)
Размеры Ш/Г/В | мм | Устройство | 37: 580x580x250; 43: 705x705x290; 48: 832x832x290; 57: 960x960x290
| мм | Панель | 37: 680x680x30; 43: 830x830x30; 48: 980x980x30; 57: 1140x1140x30
Размер упаковки Ш/Г/В | мм | Устройство | 37: 675x675x270; 43: 800x800x310; 48: 925x925x310; 57: 1054x1054x305
| мм | Панель | 37: 720x710x75; 43: 860x860x75; 48: 1010x1010x75; 57: 1170x1170x75
Вес | кг | Устройство | 37: 16.4; 43: 21.5; 48: 26.7; 57: 37.6
| кг | Панель | 37: 2.3; 43: 3.3; 48: 5.2; 57: 7.8
Вес брутто | кг | Устройство | 37: 19; 43: 24.3; 48: 30.5; 57: 42.2
| кг | Панель | 37: 3.3; 43: 4.9; 48: 7.1; 57: 10.5
[5 empty] | АC вентиляторы |  | 4-трубное исполнение
Модель |  |  | CF4-68-AC | CF4-85-AC | CF4-102-AC | CF4-136-AC | CF4-170-AC | CF4-204-AC | CF4-238-AC | CF4-289-AC
Расход воздуха | м³/ч | Высокая | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2890
|  | Средняя | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | 2100
|  | Низкая | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1600
Полная холодопроизводительность | кВт | Высокая | 1616.92 | 2044.72 | 2377.82 | 3193.985 | 3923.915 | 4502.71 | 5196.01 | 6664.3
|  | Средняя | 1294 | 1636 | 1902 | 2555 | 3139 | 3602 | 4157 | 5331
|  | Низкая | 970 | 1227 | 1427 | 1916 | 2354 | 2702 | 3118 | 3999
Чувствительная холодопроизводительность | кВт | Высокая | 1616.92 | 2044.72 | 2377.82 | 3193.985 | 3923.915 | 4502.71 | 5196.01 | 6664.3
|  | Средняя | 1294 | 1636 | 1902 | 2555 | 3139 | 3602 | 4157 | 5331
|  | Низкая | 970 | 1227 | 1427 | 1916 | 2354 | 2702 | 3118 | 3999
Тепловая мощность | кВт | Высокая | bar: 37; 41; 45; 48
Средняя | bar: 37; 41; 45; 48
Низкая | bar: 37; 41; 45; 48
Электропитание |  |  | 37: 220~230В / 1Ф / 50 или 60 Гц
Макс. мощность | W |  | 60 | 74 | 93 | 130 | 147 | 183 | 221 | 330
Макс. ток | A |  | 0.26087 | 0.32174 | 0.40435 | 0.56522 | 0.63913 | 0.79565 | 0.96087 | 1.4348
Макс. уровень шума | dB(A) | High | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 57
|  | Med. | 36 | 34 | 36 | 41 | 41 | 43 | 47 | 53
|  | Low | 32 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 43 | 48
Макс. расход воды | l/h |  | 278 | 352 | 409 | 549 | 675 | 774 | 894 | 1146
Макс. потери давления воды | kPa | Cooling 7/12/27C | 11 | 17 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40
|  | Heating 75/65/20C | 69.63 | 59.35 | 54.91 | 19.68 | 33.52 | 41.88 | 55.33 | 34.32
Макс. рабочее давление | МПа |  | 41: 1.6
Класс изоляции | bar: 41
Тип вентилятора |  |  | 41: Центробежный
Тип двигателя |  |  | 41: AC двигатель
Тип теплообменника |  |  | 41: 4-трубное исполнение
Материал теплообменника |  |  | 41: Медь - алюминий
Размер патрубков подачи/обратки |  |  | 41: 3/4" внутренняя резьба
Размер дренажного патрубка |  |  | 41: d26 мм
Контроллер |  |  | 41: Инфракрасный пульт дистанционного управления (опция: проводной контроллер)
Размеры Ш/Г/В | мм | Устройство | 41: 580x580x250; 43: 705x705x290; 48: 832x832x290; 57: 960x960x290
| мм | Панель | 41: 680x680x30; 43: 830x830x30; 48: 980x980x30; 57: 1140x1140x30
Размер упаковки Ш/Г/В | мм | Устройство | 41: 675x675x270; 43: 800x800x310; 48: 925x925x310; 57: 1054x1054x305
| мм | Панель | 41: 720x710x75; 43: 860x860x75; 48: 1010x1010x75; 57: 1170x1170x75
Вес | кг | Устройство | 41: 17; 43: 22.2; 48: 27.4; 57: 38.3
| кг | Панель | 41: 2.3; 43: 3.4; 48: 5.2; 57: 7.8
Вес брутто | кг | Устройство | 41: 19.6; 43: 25; 48: 31.2; 57: 42.9
| кг | Панель | 41: 3.4; 43: 4.9; 48: 7.2; 57: 10.5

## CF EC Select
[10 empty] | Температура воды на входе, °C | 7 | Cooling / Heating | -5
[10 empty] | Температура воды на выходе, °C | 12 | dT | 17.5
[10 empty] | Температура в помещении, °C | 27 |  | 2450
[5 empty] | Кассетные фанкойлы CF | [7 empty] | 3000
[10 empty] | Требуемая мощность, Вт | 2500
[5 empty] | Технические характеристики |  |  |  |  | Отклонение + | 20%
[10 empty] | Отклонение - | 2%
[5 empty] | EC вентиляторы |  | 2-трубное исполнение
Модель |  |  | CF2-34-EC | CF2-51-EC | CF2-68-EC | CF2-85-EC | CF2-102-EC | CF2-136-EC | CF2-170-EC | CF2-204-EC | CF2-238-EC
Расход воздуха | м³/ч | Высокая | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380
|  | Средняя | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785
|  | Низкая | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190
Полная холодопроизводительность | Вт | Высокая | 1799.5 | 2691.075 | 3598.15 | 4545.275 | 5452.55 | 7227.575 | 9084.75 | 10898.25 | 12571.75
|  | Средняя | 1440 | 2153 | 2879 | 3636 | 4362 | 5782 | 7268 | 8719 | 10057
|  | Низкая | 1080 | 1615 | 2159 | 2727 | 3272 | 4337 | 5451 | 6539 | 7543
Чувствительная холодопроизводительность | Вт | Высокая | 1370.085 | 2027.93 | 2676.19 | 3333.19 | 4047.31 | 5407.725 | 6687.25 | 7963.5 | 9258.925
|  | Средняя | 1096 | 1622 | 2141 | 2667 | 3238 | 4326 | 5350 | 6371 | 7407
|  | Низкая | 822 | 1217 | 1606 | 2000 | 2428 | 3245 | 4012 | 4778 | 5555
Тепловая мощность | Вт | Высокая
Средняя
Низкая
Электропитание |  |  | 220~230В / 1Ф / 50 или 60 Гц
Макс. мощность | W |  | 22 | 30 | 36 | 44 | 56 | 78 | 88 | 114 | 139
Макс. ток | A |  | 0.1 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.52 | 0.63
Макс. уровень шума | dB(A) | High | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52
|  | Med. | 30 | 33 | 36 | 34 | 36 | 41 | 41 | 43 | 47
|  | Low | 26 | 29 | 32 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 43
Макс. расход воды | l/h |  | 309.4583 | 462.7816 | 618.7704 | 781.6466 | 937.6698 | 1242.9192 | 1562.2958 | 1874.1617 | 2161.9518
Макс. потери давления воды | kPa | Cooling 7/12/27C | 7 | 9 | 11 | 16 | 18 | 19 | 17 | 19 | 22
|  | Heating 75/65/20C | 3.17 | 7.69 | 14.87 | 22.01 | 12.73 | 12.63 | 20.27 | 34.78 | 13.65
Макс. рабочее давление | МПа |  | 37: 1.6
Класс изоляции | bar: 37
Тип вентилятора |  |  | 37: Центробежный
Тип двигателя |  |  | 37: EC двигатель
Тип теплообменника |  |  | 37: 2-трубное исполнение
Материал теплообменника |  |  | 37: Медь - алюминий
Размер патрубков подачи/обратки |  |  | 37: 3/4" внутренняя резьба
Размер дренажного патрубка |  |  | 37: d26 мм
Контроллер |  |  | 37: Инфракрасный пульт дистанционного управления (опция: проводной контроллер)
Размеры Ш/Г/В | мм | Устройство | 37: 580x580x250; 43: 705x705x290; 48: 832x832x290
| мм | Панель | 37: 680x680x30; 43: 830x830x30; 48: 980x980x30
Размер упаковки Ш/Г/В | мм | Устройство | 37: 675x675x270; 43: 800x800x310; 48: 925x925x310
| мм | Панель | 37: 720x710x75; 43: 860x860x75; 48: 1010x1010x75
Вес | кг | Устройство | 37: 16.4; 43: 21.5; 48: 26.7
| кг | Панель | 37: 2.3; 43: 3.3; 48: 5.2
Вес брутто | кг | Устройство | 37: 19; 43: 24.3; 48: 30.5
| кг | Панель | 37: 3.3; 43: 4.9; 48: 7.1
[5 empty] | EC вентиляторы |  | 4-трубное исполнение
Модель |  |  | CF4-68-EC | CF4-85-EC | CF4-102-EC | CF4-136-EC | CF4-170-EC | CF4-204-EC | CF4-238-EC
Расход воздуха | м³/ч | Высокая | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380
|  | Средняя | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785
|  | Низкая | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190
Полная холодопроизводительность | кВт | Высокая | 2680.825 | 3291.15 | 3812.8 | 5051.425 | 6579.75 | 7348.25 | 8618.25
|  | Средняя | 2145 | 2633 | 3050 | 4041 | 5264 | 5879 | 6895
|  | Низкая | 1608 | 1975 | 2288 | 3031 | 3948 | 4409 | 5171
Чувствительная холодопроизводительность | кВт | Высокая | 2038.9 | 2569.54 | 2989.34 | 3991.055 | 4918.685 | 5663.65 | 6571.75
|  | Средняя | 1631 | 2056 | 2391 | 3193 | 3935 | 4531 | 5257
|  | Низкая | 1223 | 1542 | 1794 | 2395 | 2951 | 3398 | 3943
Тепловая мощность | кВт | Высокая | bar: 37; 41; 45; 48
Средняя | bar: 37; 41; 45; 48
Низкая | bar: 37; 41; 45; 48
Электропитание |  |  | 37: 220~230В / 1Ф / 50 или 60 Гц
Макс. мощность | W |  | 36 | 44 | 56 | 78 | 88 | 114 | 139
Макс. ток | A |  | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.52 | 0.63
Макс. уровень шума | dB(A) | High | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52
|  | Med. | 36 | 34 | 36 | 41 | 41 | 43 | 47
|  | Low | 32 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 43
Макс. расход воды | l/h |  | 461 | 566 | 656 | 869 | 1132 | 1264 | 1482
Макс. потери давления воды | kPa | Cooling 7/12/27C | 11 | 17 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35
|  | Heating 75/65/20C | 69.63 | 59.35 | 54.91 | 19.68 | 33.52 | 41.88 | 55.33
Макс. рабочее давление | МПа |  | 41: 1.6
Класс изоляции | bar: 41
Тип вентилятора |  |  | 41: Центробежный
Тип двигателя |  |  | 41: EC двигатель
Тип теплообменника |  |  | 41: 4-трубное исполнение
Материал теплообменника |  |  | 41: Медь - алюминий
Размер патрубков подачи/обратки |  |  | 41: 3/4" внутренняя резьба
Размер дренажного патрубка |  |  | 41: d26 мм
Контроллер |  |  | 41: Инфракрасный пульт дистанционного управления (опция: проводной контроллер)
Размеры Ш/Г/В | мм | Устройство | 41: 580x580x250; 43: 705x705x290; 48: 832x832x290
| мм | Панель | 41: 680x680x30; 43: 830x830x30; 48: 980x980x30
Размер упаковки Ш/Г/В | мм | Устройство | 41: 675x675x270; 43: 800x800x310; 48: 925x925x310
| мм | Панель | 41: 720x710x75; 43: 860x860x75; 48: 1010x1010x75
Вес | кг | Устройство | 41: 17; 43: 22.2; 48: 27.4
| кг | Панель | 41: 2.3; 43: 3.4; 48: 5.2
Вес брутто | кг | Устройство | 41: 19.6; 43: 25; 48: 31.2
| кг | Панель | 41: 3.4; 43: 4.9; 48: 7.2