## CF AC Select
[11 empty] | Įtekančio vandens t., °C | 7 | Cooling / Heating | -5
[11 empty] | Ištekančio vandens t., °C | 12 | dT | 17.5
[11 empty] | Patalpos t., °C | 27 |  | 2450
[5 empty] | Kasetiniai fankoilai CF | [8 empty] | 3000
[11 empty] | Pageidaujama galia, W | 2500
[5 empty] | Techniniai duomenys | [5 empty] | Nuokrypis + | 20%
[11 empty] | Nuokrypis − | 2%
[5 empty] | AC varikliai |  | 2 - vamzdžiai
Modelis |  |  | CF2-34-AC | CF2-51-AC | CF2-68-AC | CF2-85-AC | CF2-102-AC | CF2-136-AC | CF2-170-AC | CF2-204-AC | CF2-238-AC | CF2-289-AC
Oro srautas | m3/h | Maks. | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2890
|  | Vid. | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | 2100
|  | Min. | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1600
Bendra vėsinimo galia | W | Maks. | 1799.5 | 2691.075 | 3598.15 | 4545.275 | 5452.55 | 7227.575 | 9084.75 | 10898.25 | 12571.75 | 15234
|  | Vid. | 1440 | 2153 | 2879 | 3636 | 4362 | 5782 | 7268 | 8719 | 10057 | 12187
|  | Min. | 1080 | 1615 | 2159 | 2727 | 3272 | 4337 | 5451 | 6539 | 7543 | 9140
Juntama vėsinimo galia | W | Maks. | 1370.085 | 2027.93 | 2676.19 | 3333.19 | 4047.31 | 5407.725 | 6687.25 | 7963.5 | 9258.925 | 11161.425
|  | Vid. | 1096 | 1622 | 2141 | 2667 | 3238 | 4326 | 5350 | 6371 | 7407 | 8929
|  | Min. | 822 | 1217 | 1606 | 2000 | 2428 | 3245 | 4012 | 4778 | 5555 | 6697
Šildymo galia | W | Maks.
Vid.
Min.
Maitinimo įtampa |  |  | 220~230V / 1Ph / 50 or 60Hz
Maks. el. galia | W |  | 36 | 50 | 60 | 74 | 93 | 130 | 147 | 183 | 221 | 330
Maks. el. srovė | A |  | 0.15652 | 0.21739 | 0.26087 | 0.32174 | 0.40435 | 0.56522 | 0.63913 | 0.79565 | 0.96087 | 1.4348
Garso lygis | dB(A) | Maks. | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 57
|  | Vid. | 30 | 33 | 36 | 34 | 36 | 41 | 41 | 43 | 47 | 53
|  | Min. | 26 | 29 | 32 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 43 | 48
Maks. vandens srautas | l/h |  | 309.4583 | 462.7816 | 618.7704 | 781.6466 | 937.6698 | 1242.9192 | 1562.2958 | 1874.1617 | 2161.9518 | 2619.7764
Maks. slėgio nuostoliai | kPa | Vėsinimas | 7 | 9 | 11 | 16 | 18 | 19 | 17 | 19 | 22 | 36
|  | Šildymas | 3.17 | 7.69 | 14.87 | 22.01 | 12.73 | 12.63 | 20.27 | 34.78 | 13.65 | 20.32
Maks. darbinis slėgis | Mpa |  | 37: 1.6
Izoliacijos klasė | bar: 37
Ventiliatoriaus tipas |  |  | 37: Išcentrinis
Variklio tipas |  |  | 37: Asinchroninis 4 greičių AC variklis
Šilumokaičio tipas |  |  | 37: 2-jų vamzdžių
Šilumokaičio medžiaga |  |  | 37: Varis - aliuminis
Vamzdžių jungtys |  |  | 37: 3/4" vidinis sriegis
Kondensato vamzdis | mm |  | 37: d26
Valdiklis |  |  | 37: Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas
Įrenginio matmenys (I/P/A) | mm | Prietaiso | 37: 580x580x250; 43: 705x705x290; 48: 832x832x290; 57: 960x960x290
| mm | Skydo | 37: 680x680x30; 43: 830x830x30; 48: 980x980x30; 57: 1140x1140x30
Pakuotės matmenys (I/P/A) | mm | Prietaiso | 37: 675x675x270; 43: 800x800x310; 48: 925x925x310; 57: 1054x1054x305
| mm | Skydo | 37: 720x710x75; 43: 860x860x75; 48: 1010x1010x75; 57: 1170x1170x75
Svoris neto | kg | Prietaiso | 37: 16.4; 43: 21.5; 48: 26.7; 57: 37.6
| kg | Skydo | 37: 2.3; 43: 3.3; 48: 5.2; 57: 7.8
Svoris bruto | kg | Prietaiso | 37: 19; 43: 24.3; 48: 30.5; 57: 42.2
| kg | Skydo | 37: 3.3; 43: 4.9; 48: 7.1; 57: 10.5
[5 empty] | AC varikliai |  | 4 - vamzdžiai
Modelis |  |  |  |  | CF4-68-AC | CF4-85-AC | CF4-102-AC | CF4-136-AC | CF4-170-AC | CF4-204-AC | CF4-238-AC | CF4-289-AC
Oro srautas |  |  | m3/h | Maks. | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2890
|  |  |  | Vid. | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 2100
|  |  |  | Min. | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1600
Bendra vėsinimo galia |  |  | W | Maks. | 2680.825 | 3291.15 | 3812.8 | 5051.425 | 6579.75 | 7348.25 | 8618.25 | 10811.75
|  |  |  | Vid. | 2145 | 2633 | 3050 | 4041 | 5264 | 5879 | 6895 | 8649
|  |  |  | Min. | 1608 | 1975 | 2288 | 3031 | 3948 | 4409 | 5171 | 6487
Juntama vėsinimo galia |  |  | W | Maks. | 2038.9 | 2569.54 | 2989.34 | 3991.055 | 4918.685 | 5663.65 | 6571.75 | 8383.9
|  |  |  | Vid. | 1631 | 2056 | 2391 | 3193 | 3935 | 4531 | 5257 | 6707
|  |  |  | Min. | 1223 | 1542 | 1794 | 2395 | 2951 | 3398 | 3943 | 5030
Šildymo galia |  |  | 37: W; 39: Maks.
Vid.
Min.
Maitinimo įtampa |  |  | 41: 220~230V / 1Ph / 50 or 60Hz
Maks. el. galia |  |  | W |  | 60 | 74 | 93 | 130 | 147 | 183 | 221 | 330
Maks. el. srovė |  |  | A |  | 0.26087 | 0.32174 | 0.40435 | 0.56522 | 0.63913 | 0.79565 | 0.96087 | 1.4348
Garso lygis |  |  | dB(A) | Maks. | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 57
|  |  |  | Vid. | 36 | 34 | 36 | 41 | 41 | 43 | 47 | 53
|  |  |  | Min. | 32 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 43 | 48
Maks. vandens srautas |  |  | l/h | Vėsinimas | 461 | 566 | 656 | 869 | 1132 | 1264 | 1482 | 1859
|  |  | l/h | Šildymas | bar: 41; 45; 48; 52
Maks. slėgio nuostoliai |  |  | kPa | Vėsinimas | 11 | 17 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40
|  |  | kPa | Šildymas | 69.63 | 59.35 | 54.91 | 19.68 | 33.52 | 41.88 | 55.33 | 34.32
Maks. Darbinis slėgis |  |  | Mpa |  | 41: 1.6
Izoliacijos klasė | bar: 41
Ventiliatoriaus tipas |  |  |  |  | 41: Išcentrinis
Variklio tipas |  |  |  |  | 41: Asinchroninis 4 greičių AC variklis
Šilumokaičio tipas |  |  |  |  | 41: 4-ių vamzdžių
Šilumokaičio medžiaga |  |  |  |  | 41: Varis - aliuminis
Vamzdžių jungtys |  |  |  |  | 41: 3/4" vidinis sriegis
Kondensato vamzdis |  |  | mm |  | 41: d26
Valdiklis |  |  |  |  | 41: Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas
Įrenginio matmenys (I/P/A) |  |  | mm | Prietaiso | 41: 580x580x250; 43: 705x705x290; 48: 832x832x290; 57: 960x960x290
|  |  | mm | Skydo | 41: 680x680x30; 43: 830x830x30; 48: 980x980x30; 57: 1140x1140x30
Pakuotės matmenys (I/P/A) |  |  | mm | Prietaiso | 41: 675x675x270; 43: 800x800x310; 48: 925x925x310; 57: 1054x1054x305
|  |  | mm | Skydo | 41: 720x710x75; 43: 860x860x75; 48: 1010x1010x75; 57: 1170x1170x75
Svoris neto |  |  | kg | Prietaiso | 41: 17; 43: 22.2; 48: 27.4; 57: 38.3
|  |  | kg | Skydo | 41: 2.3; 43: 3.4; 48: 5.2; 57: 7.8
Svoris bruto |  |  | kg | Prietaiso | 41: 19.6; 43: 25; 48: 31.2; 57: 42.9
|  |  | kg | Skydo | 41: 3.4; 43: 4.9; 48: 7.2; 57: 10.5

## CF EC Select
[10 empty] | Įtekančio vandens t., °C | 7 | Cooling / Heating | -5
[10 empty] | Ištekančio vandens t., °C | 12 | dT | 17.5
[10 empty] | Patalpos t., °C | 27 |  | 2450
[5 empty] | Kasetiniai fankoilai CF | [7 empty] | 3000
[10 empty] | Pageidaujama galia, W | 2500
[5 empty] | Techniniai duomenys |  |  |  |  | Nuokrypis + | 20%
[10 empty] | Nuokrypis − | 2%
[5 empty] | EC varikliai |  | 2 - vamzdžiai
Modelis |  |  | CF2-34-EC | CF2-51-EC | CF2-68-EC | CF2-85-EC | CF2-102-EC | CF2-136-EC | CF2-170-EC | CF2-204-EC | CF2-238-EC
Oro srautas | m3/h | Maks. | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380
|  | Vid. | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785
|  | Min. | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190
Bendra vėsinimo galia | W | Maks. | 1799.5 | 2691.075 | 3598.15 | 4545.275 | 5452.55 | 7227.575 | 9084.75 | 10898.25 | 12571.75
|  | Vid. | 1440 | 2153 | 2879 | 3636 | 4362 | 5782 | 7268 | 8719 | 10057
|  | Min. | 1080 | 1615 | 2159 | 2727 | 3272 | 4337 | 5451 | 6539 | 7543
Juntama vėsinimo galia | W | Maks. | 1370.085 | 2027.93 | 2676.19 | 3333.19 | 4047.31 | 5407.725 | 6687.25 | 7963.5 | 9258.925
|  | Vid. | 1096 | 1622 | 2141 | 2667 | 3238 | 4326 | 5350 | 6371 | 7407
|  | Min. | 822 | 1217 | 1606 | 2000 | 2428 | 3245 | 4012 | 4778 | 5555
Šildymo galia | W | Maks.
Vid.
Min.
Maitinimo įtampa |  |  | 220~230V / 1Ph / 50 or 60Hz
Maks. el. galia | W |  | 22 | 30 | 36 | 44 | 56 | 78 | 88 | 114 | 139
Maks. el. srovė | A |  | 0.1 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.52 | 0.63
Garso lygis | dB(A) | Maks. | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52
|  | Vid. | 30 | 33 | 36 | 34 | 36 | 41 | 41 | 43 | 47
|  | Min. | 26 | 29 | 32 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 43
Maks. vandens srautas | l/h |  | 309.4583 | 462.7816 | 618.7704 | 781.6466 | 937.6698 | 1242.9192 | 1562.2958 | 1874.1617 | 2161.9518
Maks. slėgio nuostoliai | kPa | Vėsinimas | 7 | 9 | 11 | 16 | 18 | 19 | 17 | 19 | 22
|  | Šildymas | 3.17 | 7.69 | 14.87 | 22.01 | 12.73 | 12.63 | 20.27 | 34.78 | 13.65
Maks. darbinis slėgis | Mpa |  | 37: 1.6
Izoliacijos klasė | bar: 37
Ventiliatoriaus tipas |  |  | 37: Išcentrinis
Variklio tipas | bar: 37
Šilumokaičio tipas |  |  | 37: 2-jų vamzdžių
Šilumokaičio medžiaga |  |  | 37: Varis - aliuminis
Vamzdžių jungtys |  |  | 37: 3/4" vidinis sriegis
Kondensato vamzdis | mm |  | 37: d26
Valdiklis |  |  | 37: Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas
Įrenginio matmenys (I/P/A) | mm | Prietaiso | 37: 580x580x250; 43: 705x705x290; 48: 832x832x290
| mm | Skydo | 37: 680x680x30; 43: 830x830x30; 48: 980x980x30
Pakuotės matmenys (I/P/A) | mm | Prietaiso | 37: 675x675x270; 43: 800x800x310; 48: 925x925x310
| mm | Skydo | 37: 720x710x75; 43: 860x860x75; 48: 1010x1010x75
Svoris neto | kg | Prietaiso | 37: 16.4; 43: 21.5; 48: 26.7
| kg | Skydo | 37: 2.3; 43: 3.3; 48: 5.2
Svoris bruto | kg | Prietaiso | 37: 19; 43: 24.3; 48: 30.5
| kg | Skydo | 37: 3.3; 43: 4.9; 48: 7.1
[5 empty] | EC varikliai |  | 4 - vamzdžiai
Modelis |  |  |  |  | CF4-68-EC | CF4-85-EC | CF4-102-EC | CF4-136-EC | CF4-170-EC | CF4-204-EC | CF4-238-EC
Oro srautas |  |  | m3/h | Maks. | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380
|  |  |  | Vid. | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
|  |  |  | Min. | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190
Bendra vėsinimo galia |  |  | W | Maks. | 2680.825 | 3291.15 | 3812.8 | 5051.425 | 6579.75 | 7348.25 | 8618.25
|  |  |  | Vid. | 2145 | 2633 | 3050 | 4041 | 5264 | 5879 | 6895
|  |  |  | Min. | 1608 | 1975 | 2288 | 3031 | 3948 | 4409 | 5171
Juntama vėsinimo galia |  |  | W | Maks. | 2038.9 | 2569.54 | 2989.34 | 3991.055 | 4918.685 | 5663.65 | 6571.75
|  |  |  | Vid. | 1631 | 2056 | 2391 | 3193 | 3935 | 4531 | 5257
|  |  |  | Min. | 1223 | 1542 | 1794 | 2395 | 2951 | 3398 | 3943
Šildymo galia |  |  | 37: W; 39: Maks.
Vid.
Min.
Maitinimo įtampa |  |  | 41: 220~230V / 1Ph / 50 or 60Hz
Maks. el. galia |  |  | W |  | 36 | 44 | 56 | 78 | 88 | 114 | 139
Maks. el. srovė |  |  | A |  | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.52 | 0.63
Garso lygis |  |  | dB(A) | Maks. | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52
|  |  |  | Vid. | 36 | 34 | 36 | 41 | 41 | 43 | 47
|  |  |  | Min. | 32 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 43
Maks. vandens srautas |  |  | l/h | Vėsinimas | 461 | 566 | 656 | 869 | 1132 | 1264 | 1482
|  |  | l/h | Šildymas | bar: 41; 45; 48; 52
Maks. slėgio nuostoliai |  |  | kPa | Vėsinimas | 11 | 17 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35
|  |  | kPa | Šildymas | 69.63 | 59.35 | 54.91 | 19.68 | 33.52 | 41.88 | 55.33
Maks. Darbinis slėgis |  |  | Mpa |  | 41: 1.6
Izoliacijos klasė | bar: 41
Ventiliatoriaus tipas |  |  |  |  | 41: Išcentrinis
Variklio tipas | bar: 41
Šilumokaičio tipas |  |  |  |  | 41: 4-ių vamzdžių
Šilumokaičio medžiaga |  |  |  |  | 41: Varis - aliuminis
Vamzdžių jungtys |  |  |  |  | 41: 3/4" vidinis sriegis
Kondensato vamzdis |  |  | mm |  | 41: d26
Valdiklis |  |  |  |  | 41: Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas
Įrenginio matmenys (I/P/A) |  |  | mm | Prietaiso | 41: 580x580x250; 43: 705x705x290; 48: 832x832x290
|  |  | mm | Skydo | 41: 680x680x30; 43: 830x830x30; 48: 980x980x30
Pakuotės matmenys (I/P/A) |  |  | mm | Prietaiso | 41: 675x675x270; 43: 800x800x310; 48: 925x925x310
|  |  | mm | Skydo | 41: 720x710x75; 43: 860x860x75; 48: 1010x1010x75
Svoris neto |  |  | kg | Prietaiso | 41: 17; 43: 22.2; 48: 27.4
|  |  | kg | Skydo | 41: 2.3; 43: 3.4; 48: 5.2
Svoris bruto |  |  | kg | Prietaiso | 41: 19.6; 43: 25; 48: 31.2
|  |  | kg | Skydo | 41: 3.4; 43: 4.9; 48: 7.2