## FCH Select
[11 empty] | Температура воды на входе, °C | 7
[11 empty] | Температура воды на выходе, °C | 12
[11 empty] | Температура в помещении, °C | 27 | 1575
[11 empty] | ∆T, °C | 17.5 | 1500
|  |  | Внутрипольные фанкойлы FCH | [8 empty] | #REF!
|  |  |  | Технические характеристики | [6 empty] | Требуемая мощность, Вт | 1500
[11 empty] | Отклонение + | 5%
[11 empty] | Отклонение - | 0%
Модель |  | Скорость вентил. | FCH2 120 | FCH2 170 | FCH2 200 | FCH2 250 | FCH2 300 | FCH4 120 | FCH4 170 | FCH4 200 | FCH4 250 | FCH4 300
Расход воздуха | м³/ч | 100% | 383 | 520 | 766 | 903 | 1040 | 383 | 520 | 766 | 903 | 1040
|  | 80% | 306.4 | 416 | 612.8 | 722.4 | 832 | 306.4 | 416 | 612.8 | 722.4 | 832
|  | 60% | 229.8 | 312 | 459.6 | 541.8 | 624 | 229.8 | 312 | 459.6 | 541.8 | 624
|  | 40% | 153.2 | 208 | 306.4 | 361.2 | 416 | 153.2 | 208 | 306.4 | 361.2 | 416
|  | 20% | 76.6 | 104 | 153.2 | 180.6 | 208 | 76.6 | 104 | 153.2 | 180.6 | 208
Чувствительная холодопроизводительность | Вт | 100% | 1013.5432 | 1824.3778 | 2027.0865 | 2837.9211 | 3648.7557 | 959.8729 | 1727.7713 | 1919.7458 | 2687.6442 | 3455.5425
|  | 80% | 837.1065 | 1506.7917 | 1674.213 | 2343.8982 | 3013.5834 | 807.9774 | 1454.3593 | 1615.9548 | 2262.3367 | 2908.7186
|  | 60% | 654.1777 | 1177.5198 | 1308.3553 | 1831.6975 | 2355.0396 | 647.0629 | 1164.7132 | 1294.1258 | 1811.7761 | 2329.4265
|  | 40% | 462.134 | 831.8412 | 924.268 | 1293.9751 | 1663.6823 | 473.1557 | 851.6802 | 946.3114 | 1324.8359 | 1703.3604
|  | 20% | 255.1262 | 459.2272 | 510.2524 | 714.3534 | 918.4544 | 277.0824 | 498.7483 | 554.1647 | 775.8306 | 997.4965
Тепловая мощность | Вт | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электропитание |  |  | 220~230V / 1Ph / 50Hz
Макс. мощность (включая привод) | Вт |  | 15 | 18 | 30 | 33 | 36 | 15 | 18 | 30 | 33 | 36
Макс. ток (включая привод) | A |  | 0.63 | 0.75 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 0.63 | 0.75 | 1.25 | 1.38 | 1.5
Уровень звукового давления | dБ(A) | 100% | 41 | 42 | 44 | 43 | 43 | 41 | 42 | 44 | 43 | 43
|  | 80% | 36 | 41 | 39 | 40 | 42 | 36 | 41 | 39 | 40 | 42
|  | 60% | 28 | 34 | 31 | 33 | 33 | 28 | 34 | 31 | 33 | 33
|  | 40% | 23 | 29 | 24 | 26 | 27 | 23 | 29 | 24 | 26 | 27
|  | 20% | 20 | 25 | 22 | 24 | 24 | 20 | 25 | 22 | 24 | 24
Макс. расход воды | л/ч | Охлаждение | 174 | 314 | 349 | 488 | 627 | 165 | 297 | 330 | 462 | 594
| л/ч | Отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Макс. потери давления | кПа | Охлаждение | 1.3902 | 8.3577 | 11.5372 | 32.1194 | 68.9171 | 0.92051 | 4.7943 | 6.4213 | 16.3656 | 33.0915
| кПа | Отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Макс. рабочее давление | МПа |  | 2.5
Тип вентилятора |  |  | Тангенциальный
Тип двигателя |  |  | Бесщеточный EC двигатель
Материал корпуса |  |  | Нержавеющая сталь
Исполнение теплообменника |  |  | 2-трубное |  |  |  |  | 4-трубное
Материал теплообменника |  |  | Медь - алюминий
Размер патрубков подачи/обратки |  |  | Нержавеющая сталь
Размеры Д/Ш/В | мм |  | 1200x320x130 | 1700x320x130 | 2000x320x130 | 2500x320x130 | 3000x320x130 | 1200x320x130 | 1700x320x130 | 2000x320x130 | 2500x320x130 | 3000x320x130
Размер упаковки Д/Ш/В | мм |  | 1210x330x150 | 1810x330x150 | 2010x330x150 | 2610x330x150 | 3010x330x150 | 1210x330x150 | 1810x330x150 | 2010x330x150 | 2610x330x150 | 3010x330x150
Вес нетто | кг |  | 16 | 22 | 26 | 32.5 | 38.5 | 16 | 22 | 26 | 32.5 | 38.5
Вес брутто | кг |  | 16.86 | 23.24 | 27.36 | 34.24 | 40.49 | 16.86 | 23.24 | 27.36 | 34.24 | 40.49