## FH4-M Select
[7 empty] | Inlet water temp., °C | 75
[7 empty] | Outlet water temp., °C | 45
[7 empty] | Room temp., °C | 20
[7 empty] | ∆T, °C | 40
Trench heaters FH4-M
| Technical data | [5 empty] | Desired output, W | 1500
[7 empty] | Error + | 20% | 1800
[7 empty] | Error - |  | 1500
Model |  |  | FH4-M 84 | FH4-H 127 | FH4-H 170 | FH4-H 214 | FH4-H 257 | FH4-H 300
Air flow | m3/h | 100% | 165.663 | 331.326 | 496.989 | 662.652 | 828.315 | 993.978
|  | 80% | 132.111 | 264.222 | 396.333 | 528.444 | 660.555 | 792.666
|  | 60% | 93.3165 | 186.633 | 279.9495 | 373.266 | 466.5825 | 559.899
|  | 40% | 57.6675 | 115.335 | 173.0025 | 230.67 | 288.3375 | 346.005
|  | 20% | 18.2439 | 36.4878 | 54.7317 | 72.9756 | 91.2195 | 109.4634
Heating Capacity | Fan speed | 100% | 785.6174 | 1360.4594 | 2345.3553 | 2839.7194 | 3824.6153 | 4821.0081
75/45/20C |  | 80% | 654.4707 | 1133.3518 | 1953.8346 | 2365.6723 | 3186.1551 | 4016.2156
|  | 60% | 517.1635 | 895.5758 | 1543.9223 | 1869.3569 | 2517.7034 | 3173.6181
|  | 40% | 371.1053 | 642.6458 | 1107.8852 | 1341.41 | 1806.6493 | 2277.3195
|  | 20% | 210.4283 | 364.4002 | 628.2054 | 760.6213 | 1024.4265 | 1291.3112
Power supply |  |  | 220~230V / 1Ph / 50 or 60Hz
Max power (incl. actuator) | W |  | 17.0917 | 22.1248 | 27.158 | 32.1911 | 37.2242 | 42.2574
Max current (incl. actuator) | W |  | 0.074312 | 0.096195 | 0.11808 | 0.13996 | 0.16184 | 0.18373
Sound pressure level | dB(A) | 100% | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37
|  | 80% | 24 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5
|  | 60% | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24
|  | 40% | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21
|  | 20% | - | - | - | - | 18 | 19
Max water flow | l/h |  | 22.517 | 38.9928 | 67.2214 | 81.3906 | 109.6192 | 138.1774
Max pressure loss | kPa |  | 0.82183 | 1.1119 | 1.5953 | 1.837 | 2.3688 | 2.8522
Max. Working Pressure | Mpa | 2.5
Fan Type |  | Cross - flow
Motor Type |  | Brushless EC motor
Body Material |  | Stainless steel
Heat exchanger material |  | Copper - Aluminum
Inlet/Outlet Water Pipe Size |  | 1/2" Female
Unit Dimension W/D/H | mm |  | 842/177/86 | 1274/177/86 | 1705/177/86 | 2137/177/86 | 2568/177/86 | 3000/177/86
Packing Dimension W/D/H | mm |  | 920/210/80 | 1320/210/80 | 1720/210/80 | 2170/210/80 | 2570/210/80 | 3070/210/80
Unit Weight | kg |  | 4.43 | 5.95 | 8.7 | 9.96 | 12.5 | 15.34
Gross Weight | kg |  | 5.09 | 6.77 | 9.7 | 11.39 | 14.26 | 17.43