## FH4-M Select
[7 empty] | Inlet water t., °C | 75
[7 empty] | Outlet water t., °C | 65
[7 empty] | Room t., °C | 20
[7 empty] | ∆T, °C | 50
Trench heaters FH4-M
| Technical data | [5 empty] | Desired output, W | 1500
[7 empty] | Deviation + | 20% | 1800
[7 empty] | Deviation - |  | 1500
Model |  |  | FH4-M 84 | FH4-H 127 | FH4-H 170 | FH4-H 214 | FH4-H 257 | FH4-H 300
Air flow | m3/h | 100% | 165.663 | 331.326 | 496.989 | 662.652 | 828.315 | 993.978
|  | 80% | 132.111 | 264.222 | 396.333 | 528.444 | 660.555 | 792.666
|  | 60% | 93.3165 | 186.633 | 279.9495 | 373.266 | 466.5825 | 559.899
|  | 40% | 57.6675 | 115.335 | 173.0025 | 230.67 | 288.3375 | 346.005
|  | 20% | 18.2439 | 36.4878 | 54.7317 | 72.9756 | 91.2195 | 109.4634
Heating Capacity | Fan speed | 100% | 1001.1545 | 2002.3091 | 3003.4636 | 4004.6181 | 5005.7727 | 6006.9272
75/65/20C |  | 80% | 834.0273 | 1668.0546 | 2502.0819 | 3336.1093 | 4170.1366 | 5004.1639
|  | 60% | 659.0493 | 1318.0986 | 1977.148 | 2636.1973 | 3295.2466 | 3954.2959
|  | 40% | 472.9195 | 945.839 | 1418.7585 | 1891.678 | 2364.5975 | 2837.517
|  | 20% | 268.1601 | 536.3202 | 804.4803 | 1072.6404 | 1340.8005 | 1608.9606
Power supply |  |  | 220~230V / 1Ph / 50 or 60Hz
Max power (incl. actuator) | W |  | 17.0917 | 22.1248 | 27.158 | 32.1911 | 37.2242 | 42.2574
Max current (incl. actuator) | A |  | 0.074312 | 0.096195 | 0.11808 | 0.13996 | 0.16184 | 0.18373
Sound pressure level | dB(A) | 100% | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37
|  | 80% | 24 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5
|  | 60% | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24
|  | 40% | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21
|  | 20% | - | - | - | - | 18 | 19
Max water flow | l/h |  | 86.0838 | 172.1676 | 258.2514 | 344.3352 | 430.419 | 516.5028
Max pressure loss | kPa |  | 0.35711 | 1.88 | 7.3255 | 15.9327 | 34.26 | 62.6629
Max working pressure | Mpa | 2.5
Fan Type |  | Cross - flow
Motor Type |  | Brushless EC motor
Body Material |  | Stainless steel
Heat exchanger material |  | Copper - Aluminum
Inlet/Outlet Water Pipe Size |  | 1/2" Female
Unit Dimension L/W/H | mm |  | 842/177/86 | 1274/177/86 | 1705/177/86 | 2137/177/86 | 2568/177/86 | 3000/177/86
Packing Dimension L/W/H | mm |  | 855/187/88 | 1285/187/88 | 1715/187/88 | 2150/187/88 | 2580/187/88 | 3010/187/88
Unit Weight | kg |  | 4.74 | 6.26 | 9 | 10.27 | 12.81 | 15.34
Gross Weight | kg |  | 5.25 | 6.96 | 9.89 | 11.37 | 14.15 | 16.87
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6