## HWF Select
[7 empty] | Температура воды на входе, °C | 7 | Cooling / Heating | -5
[7 empty] | Температура воды на выходе, °C | 12 | dT | 17.5
[7 empty] | Температура в помещении, °C | 27 |  | 2450
|  |  | Настенные фанкойлы HWF | [6 empty] | 2875
|  |  | Технические характеристики |  |  |  | Требуемая мощность, Вт | 2500
[7 empty] | Отклонение + | 15%
[7 empty] | Отклонение - | 2%
Модель |  |  | HWF43-EC | HWF51-EC | HWF68-EC | HWF85-EC | HWF102-EC | HWF120-EC
Расход воздуха | м³/ч | Высокая | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200
|  | Средняя | 330 | 395 | 530 | 650 | 765 | 880
|  | Низкая | 220 | 270 | 355 | 460 | 520 | 620
Полная холодопроизводительность | Вт | Высокая | 2927 | 3403 | 4025 | 4834 | 6541 | 7351
|  | Средняя | 2342 | 2722 | 3220 | 3867 | 5233 | 5881
|  | Низкая | 1727 | 2008 | 2375 | 2852 | 3859 | 4337
Чувствительная холодопроизводительность | Вт | Высокая | 2091 | 2435 | 2984 | 3587 | 4697 | 5315
|  | Средняя | 1673 | 1948 | 2387 | 2870 | 3758 | 4252
|  | Низкая | 1213 | 1412 | 1731 | 2080 | 2724 | 3083
Тепловая мощность | Вт | Высокая
Средняя
Низкая
Электропитание |  |  | 220~230V / 1Ph / 50 or 60Hz
Макс. мощность | W |  | 13 | 19 | 25 | 37 | 42 | 57
Макс. ток | A |  | 0.056522 | 0.082609 | 0.1087 | 0.16087 | 0.18261 | 0.24783
Макс. уровень шума | dB(A) | Высокая | 32 | 35 | 41 | 47 | 45 | 49
|  | Средняя | 26 | 29 | 35 | 40 | 40 | 43
|  | Низкая | 18 | 22 | 25 | 30 | 31 | 34
Макс. расход воды | l/h
Макс. потери давления воды | kPa |  | 24 | 30 | 24 | 30 | 32 | 40
Макс. рабочее давление | МПа |  | 1.6
Класс изоляции |  |  | E
Тип вентилятора |  |  | Тангенциальный вентилятор
Тип двигателя |  |  | EC двигатель вентилятора с управлением 0–10 V
Тип теплообменника |  |  | 2-рядный оребрённый теплообменник
Материал теплообменника |  |  | Медь - алюминий
Размер патрубков подачи/обратки |  |  | 1/2" внутренняя резьба
Размер дренажного патрубка |  |  | d16 мм
Контроллер |  |  | Инфракрасный пульт дистанционного управления (опция: проводной контроллер)
Размер устройства Ш/Г/В | мм |  | 850×291×203 | 850×291×203 | 972×302×224 | 972×302×224 | 1081×327×248 | 1081×327×248
Размер упаковки Ш/Г/В | мм |  | 927×365×287 |  | 1044×374×304 |  | 1155×410×342
Вес устройства | кг |  | 9.8 | 9.8 | 12.7 | 12.7 | 15 | 15
Вес брутто | кг |  | 11.6 | 11.6 | 14.7 | 14.7 | 17.8 | 17.8