## HWF Select
[7 empty] | Įtekančio vandens t., °C | 7 | Cooling / Heating | -5
[7 empty] | Ištekančio vandens t., °C | 12 | dT | 17.5
[7 empty] | Patalpos t., °C | 27 |  | 2450
2875
|  |  | Sieniniai fankoilai HWF |  |  |  | Pageidaujama galia, W | 2500
[7 empty] | Nuokrypis + | 15%
|  |  |  | Techniniai duomenys |  |  | Nuokrypis − | 2%
Modelis |  |  | HWF43-EC | HWF51-EC | HWF68-EC | HWF85-EC | HWF102-EC | HWF120-EC
Oro srautas | m3/h | Maks. | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200
|  | Vid. | 330 | 395 | 530 | 650 | 765 | 880
|  | Min. | 220 | 270 | 355 | 460 | 520 | 620
Bendra vėsinimo galia | W | Maks. | 2949.75 | 3414.575 | 4051.2 | 4855.95 | 6557.1 | 7380
| W | Vid. | 2360 | 2732 | 3241 | 3885 | 5246 | 5904
| W | Min. | 1711 | 1980 | 2350 | 2816 | 3803 | 4280
Juntama vėsinimo galia | W | Maks. | 2086.7772 | 2429.156 | 2981.895 | 3593.92 | 4695.785 | 5330.125
| W | Vid. | 1669 | 1943 | 2386 | 2875 | 3757 | 4264
| W | Min. | 1210 | 1409 | 1729 | 2084 | 2724 | 3091
Šildymo galia | W | Maks.
| W | Vid.
| W | Min.
Maitinimo įtampa |  |  | 220~230V / 1Ph / 50 or 60Hz
Maks. el. galia | W |  | 13 | 19 | 25 | 37 | 42 | 57
Maks. el. srovė | A |  | 0.056522 | 0.082609 | 0.1087 | 0.16087 | 0.18261 | 0.24783
Maks. garso lygis | dB(A) | Maks. | 32 | 35 | 41 | 47 | 45 | 49
|  | Vid. | 26 | 29 | 35 | 40 | 40 | 43
|  | Min. | 18 | 22 | 25 | 30 | 31 | 34
Maks. vandens srautas | l/h |  | 507.2657 | 587.2012 | 696.681 | 835.0731 | 1127.6182 | 1269.1316
Maks. slėgio nuostoliai | kPa | Vėsinimas | 24.21 | 29.83 | 23.74 | 29.98 | 32.02 | 39.58
|  | Šildymas | 30.72 | 36.55 | 32.08 | 39.69 | 37.64 | 47.7
Maks. darbinis slėgis | Mpa |  | 1.6
Izoliacijos klasė |  |  | E
Ventiliatoriaus tipas |  |  | Tangentinis
Variklio tipas |  |  | EC variklis su 0–10 V valdymu
Šilumokaičio tipas |  |  | 2-jų eilių
Šilumokaičio medžiaga |  |  | Varis - aliuminis
Vamzdžių jungtys |  |  | 1/2" vidinis sriegis
Kondensato vamzdis | mm |  | d16
Valdiklis |  |  | Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas
Įrenginio matmenys (I/P/A) | mm |  | 850×291×203 | 850×291×203 | 972×302×224 | 972×302×224 | 1081×327×248 | 1081×327×248
Pakuotės matmenys (I/P/A) | mm |  | 927×365×287 |  | 1044×374×304 |  | 1155×410×342
Svoris neto | kg |  | 9.8 | 9.8 | 12.7 | 12.7 | 15 | 15
Svoris bruto | kg |  | 11.6 | 11.6 | 14.7 | 14.7 | 17.8 | 17.8