## SC-H select
[24 empty] | Inlet water t., °C | 75 |  | 50
[24 empty] | Outlet water t., °C | 65
[24 empty] | Room t., °C | 20
[8 empty] | Free standing convectors SC- H | [15 empty] | Desired heat output, W | 2000
[20 empty] | #REF! |  |  |  | Deviation + | 3% | 2060
[8 empty] | Heat outputs, W | [15 empty] | Deviation - | 0% | 2000
[24 empty] | Max length, cm | 300
Width, cm | Height, cm | Length, cm
|  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290
14 | 14.5 | 178.3143 | 223.4571 | 268.6 | 313.7429 | 358.8857 | 404.0286 | 449.1714 | 494.3143 | 539.4571 | 584.6 | 629.7429 | 674.8857 | 720.0286 | 765.1714 | 810.3143 | 855.4571 | 900.6 | 945.7429 | 990.8857 | 1036.0286 | 1081.1714 | 1126.3143 | 1171.4571 | 1216.6 | 1.419
| 21.5 | 272.4538 | 341.4295 | 410.4051 | 479.3808 | 548.3564 | 617.3321 | 686.3077 | 755.2834 | 824.259 | 893.2347 | 962.2103 | 1031.186 | 1100.1616 | 1169.1373 | 1238.1129 | 1307.0886 | 1376.0642 | 1445.0399 | 1514.0155 | 1582.9912 | 1651.9668 | 1720.9425 | 1789.9181 | 1858.8938 | 1.4611
| 26.5 | 324.4938 | 406.6441 | 488.7944 | 570.9448 | 653.0951 | 735.2454 | 817.3957 | 899.5461 | 981.6964 | 1063.8467 | 1145.997 | 1228.1474 | 1310.2977 | 1392.448 | 1474.5983 | 1556.7487 | 1638.899 | 1721.0493 | 1803.1996 | 1885.35 | 1967.5003 | 2049.6506 | 2131.8009 | 2213.9513 | 1.4646
| 33 | 376.5337 | 471.8587 | 567.1838 | 662.5088 | 757.8338 | 853.1588 | 948.4837 | 1043.8087 | 1139.1337 | 1234.4588 | 1329.7838 | 1425.1087 | 1520.4337 | 1615.7587 | 1711.0838 | 1806.4088 | 1901.7338 | 1997.0587 | 2092.3837 | 2187.7087 | 2283.0338 | 2378.3588 | 2473.6837 | 2569.0087 | 1.4674
19 | 14.5 | 267.4714 | 335.1857 | 402.9 | 470.6143 | 538.3286 | 606.0429 | 673.7571 | 741.4714 | 809.1857 | 876.9 | 944.6143 | 1012.3286 | 1080.0429 | 1147.7571 | 1215.4714 | 1283.1857 | 1350.9 | 1418.6143 | 1486.3286 | 1554.0429 | 1621.7571 | 1689.4714 | 1757.1857 | 1824.9 | 1.4191
| 21.5 | 408.6807 | 512.1442 | 615.6077 | 719.0712 | 822.5346 | 925.9981 | 1029.4616 | 1132.9251 | 1236.3885 | 1339.852 | 1443.3155 | 1546.779 | 1650.2424 | 1753.7059 | 1857.1694 | 1960.6329 | 2064.0963 | 2167.5598 | 2271.0233 | 2374.4868 | 2477.9503 | 2581.4137 | 2684.8772 | 2788.3407 | 1.4609
| 26.5 | 486.7407 | 609.9662 | 733.1917 | 856.4171 | 979.6426 | 1102.8681 | 1226.0936 | 1349.3191 | 1472.5446 | 1595.7701 | 1718.9956 | 1842.221 | 1965.4465 | 2088.672 | 2211.8975 | 2335.123 | 2458.3485 | 2581.574 | 2704.7995 | 2828.025 | 2951.2504 | 3074.4759 | 3197.7014 | 3320.9269 | 1.4646
| 33 | 561.6715 | 703.8669 | 846.0622 | 988.2575 | 1130.4529 | 1272.6482 | 1414.8435 | 1557.0388 | 1699.2342 | 1841.4295 | 1983.6248 | 2125.8202 | 2268.0155 | 2410.2108 | 2552.4061 | 2694.6015 | 2836.7968 | 2978.9921 | 3121.1875 | 3263.3828 | 3405.5781 | 3547.7734 | 3689.9688 | 3832.1641 | 1.4973
24 | 14.5 | 372.8187 | 467.2032 | 561.5877 | 655.9722 | 750.3567 | 844.7411 | 939.1256 | 1033.5101 | 1127.8946 | 1222.2791 | 1316.6636 | 1411.0481 | 1505.4325 | 1599.817 | 1694.2015 | 1788.586 | 1882.9705 | 1977.355 | 2071.7395 | 2166.1239 | 2260.5084 | 2354.8929 | 2449.2774 | 2543.6619 | 1.3742
| 21.5 | 570.5924 | 715.0462 | 859.5 | 1003.9538 | 1148.4076 | 1292.8613 | 1437.3151 | 1581.7689 | 1726.2227 | 1870.6765 | 2015.1303 | 2159.584 | 2304.0378 | 2448.4916 | 2592.9454 | 2737.3992 | 2881.8529 | 3026.3067 | 3170.7605 | 3315.2143 | 3459.6681 | 3604.1218 | 3748.5756 | 3893.0294 | 1.4773
| 26.5 | 658.7009 | 825.4606 | 992.2203 | 1158.98 | 1325.7398 | 1492.4995 | 1659.2592 | 1826.0189 | 1992.7786 | 2159.5384 | 2326.2981 | 2493.0578 | 2659.8175 | 2826.5772 | 2993.337 | 3160.0967 | 3326.8564 | 3493.6161 | 3660.3758 | 3827.1356 | 3993.8953 | 4160.655 | 4327.4147 | 4494.1744 | 1.4972
| 33 | 746.8093 | 935.875 | 1124.9407 | 1314.0063 | 1503.072 | 1692.1376 | 1881.2033 | 2070.2689 | 2259.3346 | 2448.4003 | 2637.4659 | 2826.5316 | 3015.5972 | 3204.6629 | 3393.7285 | 3582.7942 | 3771.8598 | 3960.9255 | 4149.9912 | 4339.0568 | 4528.1225 | 4717.1881 | 4906.2538 | 5095.3194 | 1.5126
Data in the table based on testing according EN442 results by independent laboratory
Plotis, cm | Aukštis, cm | Length, cm 60: Ilgis, cm
|  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290
15 | 8 | 178.3143 | 223.4571 | 268.6 | 313.7429 | 358.8857 | 404.0286 | 449.1714 | 494.3143 | 539.4571 | 584.6 | 629.7429 | 674.8857 | 720.0286 | 765.1714 | 810.3143 | 855.4571 | 900.6 | 945.7429 | 990.8857 | 1036.0286 | 1081.1714 | 1126.3143 | 1171.4571 | 1216.6
| 13 | 272.4538 | 341.4295 | 410.4051 | 479.3808 | 548.3564 | 617.3321 | 686.3077 | 755.2834 | 824.259 | 893.2347 | 962.2103 | 1031.186 | 1100.1616 | 1169.1373 | 1238.1129 | 1307.0886 | 1376.0642 | 1445.0399 | 1514.0155 | 1582.9912 | 1651.9668 | 1720.9425 | 1789.9181 | 1858.8938
| 18 | 324.4938 | 406.6441 | 488.7944 | 570.9448 | 653.0951 | 735.2454 | 817.3957 | 899.5461 | 981.6964 | 1063.8467 | 1145.997 | 1228.1474 | 1310.2977 | 1392.448 | 1474.5983 | 1556.7487 | 1638.899 | 1721.0493 | 1803.1996 | 1885.35 | 1967.5003 | 2049.6506 | 2131.8009 | 2213.9513
| 23 | 376.5337 | 471.8587 | 567.1838 | 662.5088 | 757.8338 | 853.1588 | 948.4837 | 1043.8087 | 1139.1337 | 1234.4588 | 1329.7838 | 1425.1087 | 1520.4337 | 1615.7587 | 1711.0838 | 1806.4088 | 1901.7338 | 1997.0587 | 2092.3837 | 2187.7087 | 2283.0338 | 2378.3588 | 2473.6837 | 2569.0087
20 | 8 | 267.4714 | 335.1857 | 402.9 | 470.6143 | 538.3286 | 606.0429 | 673.7571 | 741.4714 | 809.1857 | 876.9 | 944.6143 | 1012.3286 | 1080.0429 | 1147.7571 | 1215.4714 | 1283.1857 | 1350.9 | 1418.6143 | 1486.3286 | 1554.0429 | 1621.7571 | 1689.4714 | 1757.1857 | 1824.9
| 13 | 408.6807 | 512.1442 | 615.6077 | 719.0712 | 822.5346 | 925.9981 | 1029.4616 | 1132.9251 | 1236.3885 | 1339.852 | 1443.3155 | 1546.779 | 1650.2424 | 1753.7059 | 1857.1694 | 1960.6329 | 2064.0963 | 2167.5598 | 2271.0233 | 2374.4868 | 2477.9503 | 2581.4137 | 2684.8772 | 2788.3407
| 18 | 486.7407 | 609.9662 | 733.1917 | 856.4171 | 979.6426 | 1102.8681 | 1226.0936 | 1349.3191 | 1472.5446 | 1595.7701 | 1718.9956 | 1842.221 | 1965.4465 | 2088.672 | 2211.8975 | 2335.123 | 2458.3485 | 2581.574 | 2704.7995 | 2828.025 | 2951.2504 | 3074.4759 | 3197.7014 | 3320.9269
| 23 | 561.6715 | 703.8669 | 846.0622 | 988.2575 | 1130.4529 | 1272.6482 | 1414.8435 | 1557.0388 | 1699.2342 | 1841.4295 | 1983.6248 | 2125.8202 | 2268.0155 | 2410.2108 | 2552.4061 | 2694.6015 | 2836.7968 | 2978.9921 | 3121.1875 | 3263.3828 | 3405.5781 | 3547.7734 | 3689.9688 | 3832.1641
25 | 8 | 372.8187 | 467.2032 | 561.5877 | 655.9722 | 750.3567 | 844.7411 | 939.1256 | 1033.5101 | 1127.8946 | 1222.2791 | 1316.6636 | 1411.0481 | 1505.4325 | 1599.817 | 1694.2015 | 1788.586 | 1882.9705 | 1977.355 | 2071.7395 | 2166.1239 | 2260.5084 | 2354.8929 | 2449.2774 | 2543.6619
| 13 | 570.5924 | 715.0462 | 859.5 | 1003.9538 | 1148.4076 | 1292.8613 | 1437.3151 | 1581.7689 | 1726.2227 | 1870.6765 | 2015.1303 | 2159.584 | 2304.0378 | 2448.4916 | 2592.9454 | 2737.3992 | 2881.8529 | 3026.3067 | 3170.7605 | 3315.2143 | 3459.6681 | 3604.1218 | 3748.5756 | 3893.0294
| 18 | 658.7009 | 825.4606 | 992.2203 | 1158.98 | 1325.7398 | 1492.4995 | 1659.2592 | 1826.0189 | 1992.7786 | 2159.5384 | 2326.2981 | 2493.0578 | 2659.8175 | 2826.5772 | 2993.337 | 3160.0967 | 3326.8564 | 3493.6161 | 3660.3758 | 3827.1356 | 3993.8953 | 4160.655 | 4327.4147 | 4494.1744
| 23 | 746.8093 | 935.875 | 1124.9407 | 1314.0063 | 1503.072 | 1692.1376 | 1881.2033 | 2070.2689 | 2259.3346 | 2448.4003 | 2637.4659 | 2826.5316 | 3015.5972 | 3204.6629 | 3393.7285 | 3582.7942 | 3771.8598 | 3960.9255 | 4149.9912 | 4339.0568 | 4528.1225 | 4717.1881 | 4906.2538 | 5095.3194