## FH4-H Select
[7 empty] | Температура входящей воды,°C | 75
[7 empty] | Температура выходящей воды, °C | 65
[7 empty] | Температура помещения,°C | 20
[7 empty] | ∆T, °C | 50
Напольные конвекторы с вентиляторами FH4-H
| Технические данные | [5 empty] | Требуемая мощность, Вт | 5000
[7 empty] | Отклонение + | 20% | 6000
[7 empty] | Отклонение - |  | 5000
Модель |  |  | FH4-H 80 | FH4-H 123 | FH4-H 166 | FH4-H 209 | FH4-H 252 | FH4-H 296
Расход воздуха | м³/ч | 100% | 158 | 316 | 474 | 632 | 790 | 948
|  | 80% | 126 | 252 | 378 | 504 | 630 | 756
|  | 60% | 89 | 178 | 267 | 356 | 445 | 534
|  | 40% | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330
|  | 20% | 17.4 | 34.8 | 52.2 | 69.6 | 87 | 104.4
Тепловая мощность | Скор. вент. | 100% | 1174.3696 | 2348.7392 | 3523.1088 | 4697.4783 | 5871.8479 | 7046.2175
75/65/20C |  | 80% | 979.1173 | 1958.2345 | 2937.3518 | 3916.469 | 4895.5863 | 5874.7035
|  | 60% | 759.1585 | 1518.3169 | 2277.4754 | 3036.6339 | 3795.7923 | 4554.9508
|  | 40% | 514.4932 | 1028.9865 | 1543.4797 | 2057.9729 | 2572.4662 | 3086.9594
|  | 20% | 245.1216 | 490.2431 | 735.3647 | 980.4862 | 1225.6078 | 1470.7293
Напряжение питания |  |  | 220~230 В / 1 фаза / 50 или 60 Гц
Макс. эл. мощность (с приводом) | Вт |  | 16.3 | 21.1 | 25.9 | 30.7 | 35.5 | 40.3
Макс. эл. ток (с приводом) | A |  | 0.07087 | 0.091739 | 0.11261 | 0.13348 | 0.15435 | 0.17522
Уровень звукового давления | дБ(A) | 100% | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37
|  | 80% | 24 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5
|  | 60% | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24
|  | 40% | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21
|  | 20% | - | - | - | - | 18 | 19
Макс. расход воды | л/ч |  | 100.9776 | 201.9552 | 302.9328 | 403.9104 | 504.888 | 605.8657
Макс. потери давления | кПа |  | 0.14694 | 0.95998 | 3.1852 | 5.5178 | 8.7352 | 10.5051
Макс. рабочее давление | МПа | 2.5
Тип вентилятора |  | Тангенциальный
Тип двигателя |  | Бесщеточный EC
Материал корпуса |  | Нержавеющая сталь
Материал теплообменника |  | Медь - алюминий
Соединения труб |  | 1/2" внутренняя резьба
Габариты устройства Д/Ш/В | мм |  | 799/220/86 | 1230/220/86 | 1662/220/86 | 2093/220/86 | 2525/220/86 | 2956/220/86
Габариты упаковки Д/Ш/В | мм |  | 810/230/89 | 1240/230/89 | 1670/230/89 | 2105/230/89 | 2535/230/89 | 2970/230/89
Вес нетто | кг |  | 4.75 | 6.62 | 9.74 | 11.3 | 14.5 | 16.51
Вес брутто | кг |  | 5.25 | 7.3 | 10.67 | 12.43 | 15.88 | 18.09
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6