## CF AC Select
[11 empty] | Темп. воды на входе, °C | 7 | Охлаждение / нагрев
[11 empty] | Темп. воды на выходе, °C | 12 | dT
[11 empty] | Темп. в помещении, °C | 27
[5 empty] | Кассетные фанкойлы CF | [5 empty] | Отн. влажность, % | 47
dx latent 2-pipe
[5 empty] | Технические характеристики | [5 empty] | Требуемая мощность, Вт | 2500 | dx latent 4-pipe
[11 empty] | Допуск + | 20%
[5 empty] | AC-двигатели |  | 2-трубные |  |  |  | Допуск - | 2%
Модель |  |  |  | CF2-51-AC | CF2-68-AC | CF2-85-AC | CF2-102-AC | CF2-136-AC | CF2-170-AC | CF2-204-AC | CF2-238-AC | CF2-289-AC
Расход воздуха | м3/ч | Выс. | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2890
|  | Сред. | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | 2100
|  | Низк. | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1600
Полная мощность охлаждения | Вт | Выс.
Сред.
Низк.
Явная мощность охлаждения | Вт | Выс.
Сред.
Низк.
Мощность нагрева | Вт | Выс.
Сред.
Низк.
Электропитание |  |  | 220~230 В / 1ф / 50 или 60 Гц
Макс. потребл. мощность | Вт |  | 36 | 50 | 60 | 74 | 93 | 130 | 147 | 183 | 221 | 330
Макс. рабочий ток | А |  |  | 0.21739 | 0.26087 | 0.32174 | 0.40435 | 0.56522 | 0.63913 | 0.79565 | 0.96087 | 1.4348
Макс. звуковое давление | дБ(А) | Выс. | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 57
|  | Сред. | 30 | 33 | 36 | 34 | 36 | 41 | 41 | 43 | 47 | 53
|  | Низк. | 26 | 29 | 32 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 43 | 48
Расход воды | л/ч |  |  | 416.5829 | 549.8447 | 691.6981 | 836.7719 | 1108.5668 | 1386.0991 | 1650.707 | 1917.3264 | 2315.5116
Гидравл. сопротивление | кПа | Охл. 7/12/27C | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50
|  | Нагрев 75/65/20C | 33.41 | 30.56 | 36.34 | 34.64 | 45.98 | 50.17 | 41.3 | 47.1 | 59.57 | 62.03
Макс. рабочее давление | МПа |  | 37: 1.6
Класс изоляции | bar: 37
Тип вентилятора |  |  | 37: Центробежный вентилятор
Тип двигателя |  |  | 37: AC-двигатель с постоянно включённым конденсатором (PSC)
Тип теплообменника |  |  | 37: 2-трубный
Материал теплообменника |  |  | 37: Медь - алюминий
Подключение воды (вход / выход) |  |  | 37: 3/4" внутренняя резьба
Дренажный патрубок | мм |  | 37: d26
Управление |  |  | 37: ИК-пульт дистанционного управления (опция: проводной пульт)
Габариты Ш × Г × В | мм | Блок | 37: 580x580x250; 43: 705x705x290; 48: 832x832x290; 57: 960x960x290
| мм | Панель | 37: 680x680x30; 43: 830x830x30; 48: 980x980x30; 57: 1140x1140x30
Габариты упаковки Ш × Г × В | мм | Блок | 37: 675x675x270; 43: 800x800x310; 48: 925x925x310; 57: 1054x1054x305
| мм | Панель | 37: 720x710x75; 43: 860x860x75; 48: 1010x1010x75; 57: 1170x1170x75
Масса нетто | кг | Блок | 37: 16.5; 43: 21.5; 48: 26.7; 57: 37.6
| кг | Панель | 37: 2.3; 43: 3.4; 48: 5.2; 57: 7.8
Масса брутто | кг | Блок | 37: 19; 43: 24.3; 48: 30.5; 57: 42.2
| кг | Панель | 37: 3.3; 43: 4.9; 48: 7.1; 57: 10.5
[5 empty] | AC-двигатели |  | 4-трубные
Модель | [5 empty] | CF4-85-AC | CF4-102-AC | CF4-136-AC | CF4-170-AC | CF4-204-AC | CF4-238-AC | CF4-289-AC
Расход воздуха |  |  | м3/ч | Выс. | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2890
|  |  |  | Сред. | 520 | 640 | 790 | 1030 | 1290 | 1500 | 1800 | 2100
|  |  |  | Низк. | 350 | 430 | 520 | 690 | 860 | 1030 | 1200 | 1600
Полная мощность охлаждения |  |  | 37: Вт; 39: Выс.
Сред.
Низк.
Явная мощность охлаждения |  |  | 37: Вт; 39: Выс.
Сред.
Низк.
Мощность нагрева |  |  | 37: Вт; 39: Выс.
Сред.
Низк.
Электропитание |  |  | 41: 220~230 В / 1ф / 50 или 60 Гц
Макс. потребл. мощность |  |  | Вт |  | 62 | 76 | 96 | 132 | 152 | 189 | 220 | 330
Макс. рабочий ток |  |  | А |  |  | 0.32174 | 0.40435 | 0.56522 | 0.63913 | 0.79565 | 0.96087 | 1.4348
Макс. звуковое давление |  |  | дБ(А) | Выс. | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | 57
|  |  |  | Сред. | 36 | 34 | 36 | 41 | 41 | 43 | 47 | 53
|  |  |  | Низк. | 32 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 43 | 48
Расход воды |  |  | л/ч | Охлаждение |  | 475 | 552 | 733 | 908 | 1049 | 1216 | 1552
|  |  | л/ч | Нагрев
Гидравл. сопротивление |  |  | кПа | Охл. 7/12/27C | 11 | 17 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40
|  |  | кПа | Нагрев 75/65/20C | 1.54 | 2.24 | 2.92 | 3.66 | 7.94 | 11.15 | 10.82 | 15.47
Макс. рабочее давление |  |  | 37: МПа; 41: 1.6
Класс изоляции | bar: 41
Тип вентилятора |  |  | 41: Центробежный вентилятор
Тип двигателя |  |  | 41: AC-двигатель с постоянно включённым конденсатором (PSC)
Тип теплообменника |  |  | 41: 4-трубный
Материал теплообменника |  |  | 41: Медь - алюминий
Подключение воды (вход / выход) |  |  | 41: 3/4" внутренняя резьба
Дренажный патрубок |  |  | 37: мм; 41: d26
Управление |  |  | 41: ИК-пульт дистанционного управления (опция: проводной пульт)
Габариты Ш × Г × В |  |  | мм | Блок | 580x580x250 | 705x705x290 |  |  | 832x832x290 |  |  | 960x960x290
|  |  | мм | Панель | 680x680x30 | 830x830x30 |  |  | 980x980x30 |  |  | 1140x1140x30
Габариты упаковки Ш × Г × В |  |  | мм | Блок | 675x675x270 | 800x800x310 |  |  | 925x925x310 |  |  | 1054x1054x305
|  |  | мм | Панель | 720x710x75 | 860x860x75 |  |  | 1010x1010x75 |  |  | 1170x1170x75
Масса нетто |  |  | кг | Блок | 17 | 22.2 |  |  | 27.7 |  |  | 38.3
|  |  | кг | Панель | 2.3 | 3.4 |  |  | 5.2 |  |  | 7.8
Масса брутто |  |  | кг | Блок | 19.6 | 25 |  |  | 31.2 |  |  | 42.9
|  |  | кг | Панель | 3.4 | 4.9 |  |  | 7.2 |  |  | 10.5

## CF EC Select
[10 empty] | Темп. воды на входе, °C | 7 | Охлаждение / нагрев
[10 empty] | Темп. воды на выходе, °C | 12 | dT
[10 empty] | Темп. в помещении, °C | 27
[5 empty] | Кассетные фанкойлы CF |  |  |  |  | Отн. влажность, % | 47
dx latent 2-pipe
[5 empty] | Технические характеристики |  |  |  |  | Требуемая мощность, Вт | 2500 | dx latent 4-pipe
[10 empty] | Допуск + | 20%
[5 empty] | EC-двигатели |  | 2-трубные |  |  | Допуск - | 2%
Модель |  |  |  | CF2-51-EC | CF2-68-EC | CF2-85-EC | CF2-102-EC | CF2-136-EC | CF2-170-EC | CF2-204-EC | CF2-238-EC
Расход воздуха | м3/ч | Выс. | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380
|  | Сред. | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785
|  | Низк. | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190
Полная мощность охлаждения | Вт | Выс.
Сред.
Низк.
Явная мощность охлаждения | Вт | Выс.
Сред.
Низк.
Мощность нагрева | Вт | Выс.
Сред.
Низк.
Электропитание |  |  | 220~230 В / 1ф / 50 или 60 Гц
Макс. потребл. мощность | Вт |  | 22 | 30 | 36 | 44 | 56 | 78 | 88 | 114 | 139
Макс. рабочий ток | А |  | 0.1 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.52 | 0.63
Макс. звуковое давление | дБ(А) | Выс. | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52
|  | Сред. | 30 | 33 | 36 | 34 | 36 | 41 | 41 | 43 | 47
|  | Низк. | 26 | 29 | 32 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 43
Расход воды | л/ч |  |  | 418.9763 | 556.8348 | 692.6556 | 824.2706 | 1104.6293 | 1386.1109 | 1672.5021 | 1941.7618
Гидравл. сопротивление | кПа | Охл. 7/12/27C | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50
|  | Нагрев 75/65/20C | 33.09 | 30.32 | 36.37 | 34.64 | 45.65 | 49.9 | 40.87 | 46.92 | 58.99
Макс. рабочее давление | МПа |  | 37: 1.6
Класс изоляции | bar: 37
Тип вентилятора |  |  | 37: Центробежный вентилятор
Тип двигателя |  |  | 37: EC-двигатель
Тип теплообменника |  |  | 37: 2-трубный
Материал теплообменника |  |  | 37: Медь - алюминий
Подключение воды (вход / выход) |  |  | 37: 3/4" внутренняя резьба
Дренажный патрубок | мм |  | 37: d26
Управление |  |  | 37: ИК-пульт дистанционного управления (опция: проводной пульт)
Габариты Ш × Г × В | мм | Блок | 37: 580x580x250; 43: 705x705x290; 48: 832x832x290
| мм | Панель | 37: 680x680x30; 43: 830x830x30; 48: 980x980x30
Габариты упаковки Ш × Г × В | мм | Блок | 37: 675x675x270; 43: 800x800x310; 48: 925x925x310
| мм | Панель | 37: 720x710x75; 43: 860x860x75; 48: 1010x1010x75
Масса нетто | кг | Блок | 37: 16.4; 43: 21.5; 48: 26.7
| кг | Панель | 37: 2.3; 43: 3.3; 48: 5.2
Масса брутто | кг | Блок | 37: 19; 43: 24.3; 48: 30.5
| кг | Панель | 37: 3.3; 43: 4.9; 48: 7.1
[5 empty] | EC-двигатели |  | 4-трубные
Модель | [5 empty] | CF4-85-EC | CF4-102-EC | CF4-136-EC | CF4-170-EC | CF4-204-EC | CF4-238-EC
Расход воздуха |  |  | м3/ч | Выс. | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380
|  |  |  | Сред. | 520 | 640 | 790 | 1030 | 1290 | 1500 | 1800
|  |  |  | Низк. | 350 | 430 | 520 | 690 | 860 | 1030 | 1200
Полная мощность охлаждения |  |  | 37: Вт; 39: Выс.
Сред.
Низк.
Явная мощность охлаждения |  |  | 37: Вт; 39: Выс.
Сред.
Низк.
Мощность нагрева |  |  | 37: Вт; 39: Выс.
Сред.
Низк.
Электропитание |  |  | 41: 220~230 В / 1ф / 50 или 60 Гц
Макс. потребл. мощность |  |  | Вт |  | 36 | 44 | 56 | 78 | 88 | 114 | 139
Макс. рабочий ток |  |  | А |  | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.52 | 0.63
Макс. звуковое давление |  |  | дБ(А) | Выс. | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52
|  |  |  | Сред. | 36 | 34 | 36 | 41 | 41 | 43 | 47
|  |  |  | Низк. | 32 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 43
Расход воды |  |  | л/ч | Охлаждение |  | 464 | 570 | 745 | 934 | 1075 | 1285
|  |  | л/ч | Нагрев | bar: 41; 45; 48; 52
Гидравл. сопротивление |  |  | кПа | Охл. 7/12/27C | 11 | 17 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35
|  |  | кПа | Нагрев 75/65/20C | 1.56 | 2.26 | 2.98 | 3.71 | 8.05 | 11.32 | 10.99
Макс. рабочее давление |  |  | МПа |  | 41: 1.6
Класс изоляции | bar: 41
Тип вентилятора |  |  |  |  | 41: Центробежный вентилятор
Тип двигателя |  |  |  |  | 41: EC-двигатель
Тип теплообменника |  |  |  |  | 41: 4-трубный
Материал теплообменника |  |  |  |  | 41: Медь - алюминий
Подключение воды (вход / выход) |  |  |  |  | 41: 3/4" внутренняя резьба
Дренажный патрубок |  |  | мм |  | 41: d26
Управление |  |  |  |  | 41: ИК-пульт дистанционного управления (опция: проводной пульт)
Габариты Ш × Г × В |  |  | мм | Блок | 41: 580x580x250; 43: 705x705x290; 48: 832x832x290
|  |  | мм | Панель | 41: 680x680x30; 43: 830x830x30; 48: 980x980x30
Габариты упаковки Ш × Г × В |  |  | мм | Блок | 41: 675x675x270; 43: 800x800x310; 48: 925x925x310
|  |  | мм | Панель | 41: 720x710x75; 43: 860x860x75; 48: 1010x1010x75
Масса нетто |  |  | кг | Блок | 41: 17; 43: 22.2; 48: 27.4
|  |  | кг | Панель | 41: 2.3; 43: 3.4; 48: 5.2
Масса брутто |  |  | кг | Блок | 41: 19.6; 43: 25; 48: 31.2
|  |  | кг | Панель | 41: 3.4; 43: 4.9; 48: 7.2