## FC select
[20 empty] | Inlet water t., °C |  |  |  | 75 |  | 50
[20 empty] | Outlet water t., °C |  |  |  | 65 |  | 1050
[20 empty] | Room t., °C |  |  |  | 20 |  | 1000
Trench heaters FC
[20 empty] | Desired capacity, W |  |  |  | 1000
[8 empty] | Heat outputs, W | [11 empty] | Error + |  |  |  | 5%
[20 empty] | Error - |  |  |  | 0%
[20 empty] | Max length, cm |  |  |  | 500
Width, cm | Height, cm | Lenght, cm
|  | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
22 | 9 | 179.4215 | 210.789 | 242.1564 | 273.5238 | 304.8912 | 336.2586 | 367.626 | 398.9934 | 430.3608 | 461.7282 | 493.0956 | 524.463 | 555.8304 | 587.1978 | 618.5652 | 649.9326 | 681.3 | 712.6674 | 744.0348 | 775.4022 | 806.7696 | 838.137 | 869.5044
| 15 | 256.1111 | 301.3604 | 346.6097 | 391.859 | 437.1083 | 482.3576 | 527.6069 | 572.8562 | 618.1055 | 663.3548 | 708.6042 | 753.8535 | 799.1028 | 844.3521 | 889.6014 | 934.8507 | 980.1 | 1025.3493 | 1070.5986 | 1115.8479 | 1161.0972 | 1206.3465 | 1251.5958
32 | 9 | 242.6628 | 288.7089 | 334.755 | 380.801 | 426.8471 | 472.8932 | 518.9393 | 564.9853 | 611.0314 | 657.0775 | 703.1236 | 749.1696 | 795.2157 | 841.2618 | 887.3079 | 933.3539 | 979.4 | 1025.4461 | 1071.4921 | 1117.5382 | 1163.5843 | 1209.6304 | 1255.6764
| 11 | 252.0443 | 299.5103 | 346.9763 | 394.4423 | 441.9083 | 489.3742 | 536.8402 | 584.3062 | 631.7722 | 679.2382 | 726.7041 | 774.1701 | 821.6361 | 869.1021 | 916.568 | 964.034 | 1011.5 | 1058.966 | 1106.432 | 1153.8979 | 1201.3639 | 1248.8299 | 1296.2959
| 15 | 383.2166 | 450.6843 | 518.152 | 585.6197 | 653.0875 | 720.5552 | 788.0229 | 855.4906 | 922.9583 | 990.426 | 1057.8937 | 1125.3614 | 1192.8292 | 1260.2969 | 1327.7646 | 1395.2323 | 1462.7 | 1530.1677 | 1597.6354 | 1665.1031 | 1732.5708 | 1800.0386 | 1867.5063
42 | 9 | 291.8885 | 342.6517 | 393.4149 | 444.1782 | 494.9414 | 545.7046 | 596.4678 | 647.231 | 697.9943 | 748.7575 | 799.5207 | 850.2839 | 901.0471 | 951.8103 | 1002.5736 | 1053.3368 | 1104.1 | 1154.8632 | 1205.6264 | 1256.3897 | 1307.1529 | 1357.9161 | 1408.6793
| 11 | 353.2949 | 415.2765 | 477.2581 | 539.2396 | 601.2212 | 663.2028 | 725.1843 | 787.1659 | 849.1475 | 911.129 | 973.1106 | 1035.0922 | 1097.0737 | 1159.0553 | 1221.0369 | 1283.0184 | 1345 | 1406.9816 | 1468.9631 | 1530.9447 | 1592.9263 | 1654.9078 | 1716.8894
| 15 | 497.3144 | 584.8697 | 672.4251 | 759.9804 | 847.5358 | 935.0911 | 1022.6465 | 1110.2018 | 1197.7572 | 1285.3125 | 1372.8679 | 1460.4232 | 1547.9786 | 1635.5339 | 1723.0893 | 1810.6446 | 1898.2 | 1985.7554 | 2073.3107 | 2160.8661 | 2248.4214 | 2335.9768 | 2423.5321
Data in the table based on testing according EN16430 results by independent laboratory
0
Po plokšteliuotų ilgių korekcijų |  | Lenght, cm 170: Heatest 2018-06-05 ataskaitos duomenys
Plotis, cm | Aukštis, cm | Band. ilgis | Plokšt. Ilgis | dL | Galia, W/50°C | W/m | W/cm | n |  |  | Plotis, cm | Aukštis, cm | Band. ilgis | Plokšt. Ilgis | dL | Galia, W/50°C | W/m | W/cm | n
22 | 9 | 240 | 217.2 | 22.8 | 681.3 | 313.674 | 3.1367 | 1.3051 |  |  | 22 | 9 | 240 | 217.2 | 22.8 | 681.3 | 313.674 | 3.1367 | 1.3051
| 15 | 240 | 216.6 | 23.4 | 980.1 | 452.4931 | 4.5249 | 1.514 |  |  |  | 15 | 240 | 216.6 | 23.4 | 980.1 | 452.4931 | 4.5249 | 1.514
32 | 9 | 240 | 212.7 | 27.3 | 979.4 | 460.4607 | 4.6046 | 1.3381 |  |  | 32 | 9 | 240 | 212.7 | 27.3 | 979.4 | 460.4607 | 4.6046 | 1.3381
| 11 | 240 | 213.1 | 26.9 | 1011.5 | 474.6598 | 4.7466 | 1.4226 |  |  |  | 11 | 240 | 213.1 | 26.9 | 1011.5 | 474.6598 | 4.7466 | 1.4226
| 15 | 240 | 216.8 | 23.2 | 1462.7 | 674.6771 | 6.7468 | 1.4347 |  |  |  | 15 | 240 | 215.8 | 24.2 | 1462.7 | 677.8035 | 6.778 | 1.4347
| 30 | 240 | 217 | 23 | 2153.4 | 992.3502 | 9.9235 | 1.4142 |  |  |  | 30 | 240 | 216 | 24 | 2153.4 | 996.9444 | 9.9694 | 1.4142
| 45 | 180 | 157.5 | 22.5 | 1998.5 | 1268.8889 | 12.6889 | 1.4853 |  |  |  | 45 | 180 | 151.5 | 28.5 | 1998.5 | 1319.1419 | 13.1914 | 1.4853
42 | 9 | 240 | 217.5 | 22.5 | 1104.1 | 507.6322 | 5.0763 | 1.3724 |  |  | 42 | 9 | 240 | 216.5 | 23.5 | 1104.1 | 509.9769 | 5.0998 | 1.3724
| 11 | 240 | 217 | 23 | 1345 | 619.8157 | 6.1982 | 1.4172 |  |  |  | 11 | 240 | 216 | 24 | 1345 | 622.6852 | 6.2269 | 1.4172
| 15 | 240 | 216.8 | 23.2 | 1898.2 | 875.5535 | 8.7555 | 1.4833 |  |  |  | 15 | 240 | 216.8 | 23.2 | 1898.2 | 875.5535 | 8.7555 | 1.4833
| 30 | 180 | 157 | 23 | 2031 | 1293.6306 | 12.9363 | 1.4008 |  |  |  | 30 | 180 | 152 | 28 | 2031 | 1336.1842 | 13.3618 | 1.4008
| 45 | 140 | 117 | 23 | 1795.9 | 1534.9573 | 15.3496 | 1.4307 |  |  |  | 45 | 140 | 111 | 29 | 1795.9 | 1617.9279 | 16.1793 | 1.4307