## FCH Select
[11 empty] | Įtekančio vandens t., °C | 75
[11 empty] | Ištekančio vandens t., °C | 65
[11 empty] | Patalpos t., °C | 20 | 1575
[11 empty] | ∆T, °C | 50 | 1500
Įleidžiami grindiniai fankoilai FCH
| Techniniai duomenys | [9 empty] | Pageidaujama galia, W | 1500
[11 empty] | Nuokrypis + | 5%
[11 empty] | Nuokrypis − | 0%
Modelis |  | Vent.greitis | FCH2 120 | FCH2 170 | FCH2 200 | FCH2 250 | FCH2 300 | FCH4 120 | FCH4 170 | FCH4 200 | FCH4 250 | FCH4 300
Oro srautas | m3/h | 100% | 383 | 520 | 766 | 903 | 1040 | 383 | 520 | 766 | 903 | 1040
|  | 80% | 306.4 | 416 | 612.8 | 722.4 | 832 | 306.4 | 416 | 612.8 | 722.4 | 832
|  | 60% | 229.8 | 312 | 459.6 | 541.8 | 624 | 229.8 | 312 | 459.6 | 541.8 | 624
|  | 40% | 153.2 | 208 | 306.4 | 361.2 | 416 | 153.2 | 208 | 306.4 | 361.2 | 416
|  | 20% | 76.6 | 104 | 153.2 | 180.6 | 208 | 76.6 | 104 | 153.2 | 180.6 | 208
Juntama vėsinimo galia | W | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šildymo galia | W | 100% | 3417.5001 | 6151.5003 | 6835.0003 | 9569.0004 | 12303.0005 | 2013.4955 | 3624.2919 | 4026.991 | 5637.7874 | 7248.5838
|  | 80% | 3052.44 | 5494.3921 | 6104.8801 | 8546.8321 | 10988.7842 | 1859.3146 | 3346.7663 | 3718.6292 | 5206.0809 | 6693.5326
|  | 60% | 2523.26 | 4541.868 | 5046.52 | 7065.128 | 9083.736 | 1660.5409 | 2988.9736 | 3321.0817 | 4649.5144 | 5977.9471
|  | 40% | 1829.96 | 3293.928 | 3659.92 | 5123.8881 | 6587.8561 | 1380.385 | 2484.693 | 2760.77 | 3865.078 | 4969.3861
|  | 20% | 972.5401 | 1750.5722 | 1945.0802 | 2723.1123 | 3501.1444 | 901.4554 | 1622.6198 | 1802.9108 | 2524.0752 | 3245.2395
Maitinimo įtampa |  |  | 220~230V / 1Ph / 50Hz
Maks.el.galia (su pavara) | W |  | 15 | 18 | 30 | 33 | 36 | 15 | 18 | 30 | 33 | 36
Maks.el.srovė (su pavara), 24 V DC | A |  | 0.63 | 0.75 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 0.63 | 0.75 | 1.25 | 1.38 | 1.5
Garso slėgio lygis | dB(A) | 100% | 41 | 42 | 44 | 43 | 43 | 41 | 42 | 44 | 43 | 43
|  | 80% | 36 | 41 | 39 | 40 | 42 | 36 | 41 | 39 | 40 | 42
|  | 60% | 28 | 34 | 31 | 33 | 33 | 28 | 34 | 31 | 33 | 33
|  | 40% | 23 | 29 | 24 | 26 | 27 | 23 | 29 | 24 | 26 | 27
|  | 20% | 20 | 25 | 22 | 24 | 24 | 20 | 25 | 22 | 24 | 24
Maks. vandens srautas | l/h | Vėsinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| l/h | Šildymas | 294 | 529 | 588 | 823 | 1058 | 173 | 312 | 346 | 485 | 623
Maks. slėgio nuostoliai | kPa | Vėsinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kPa | Šildymas | 4.0561 | 24.3531 | 33.5843 | 93.2663 | 199.645 | 2.0403 | 10.8991 | 14.6196 | 37.9527 | 77.4965
Maks. darbinis slėgis | Mpa |  | 1.6
Ventiliatoriaus tipas |  |  | Tangentinis
Variklio tipas |  |  | Bešepetėlinis EC
Korpuso medžiaga |  |  | Nerūdijantis plienas
Šilumokaičio tipas |  |  | 2-jų vamzdžių |  |  |  |  | 4-ių vamzdžių
Šilumokaičio medžiaga |  |  | Varis - aliuminis
Vamzdžių jungtys |  |  | 1/2" vidinis sriegis
Įrenginio matmenys I/P/A | mm |  | 1200x320x130 | 1700x320x130 | 2000x320x130 | 2500x320x130 | 3000x320x130 | 1200x320x130 | 1700x320x130 | 2000x320x130 | 2500x320x130 | 3000x320x130
Pakuotės matmenys I/P/A | mm |  | 1210x330x150 | 1710x330x150 | 2010x330x150 | 2510x330x150 | 3010x330x150 | 1210x330x150 | 1710x330x150 | 2010x330x150 | 2510x330x150 | 3010x330x150
Svoris neto | kg |  | 16 | 22 | 26 | 32.5 | 38.5 | 16 | 22 | 26 | 32.5 | 38.5
Svoris bruto | kg |  | 16.86 | 23.24 | 27.36 | 34.24 | 40.49 | 16.86 | 23.24 | 27.36 | 34.24 | 40.49