## FCHV Select
[10 empty] | Inlet water t., °C |  | 75
[10 empty] | Outlet water t., °C |  | 65
[10 empty] | Room t., °C |  | 20 | 1575
[10 empty] | ∆T, °C |  | 50 | 1500
Trench fan coils FCHV
| Technical data | [8 empty] | Desired output, W |  | 1500
[10 empty] | Deviation + |  | 5%
[10 empty] | Deviation - |  | 0%
Model |  | Fan speed | FCHV2 120 | FCHV2 170 | FCHV2 200 | FCHV2 250 | FCHV2 300 | FCHV4 120 | FCHV4 170 | FCHV4 200 | FCHV4 250 | FCHV4 300
Air flow | m3/h | 100% | 383 | 520 | 766 | 903 | 1040 | 383 | 520 | 766 | 903 | 1040
|  | 80% | 306.4 | 416 | 612.8 | 722.4 | 832 | 306.4 | 416 | 612.8 | 722.4 | 832
|  | 60% | 229.8 | 312 | 459.6 | 541.8 | 624 | 229.8 | 312 | 459.6 | 541.8 | 624
|  | 40% | 153.2 | 208 | 306.4 | 361.2 | 416 | 153.2 | 208 | 306.4 | 361.2 | 416
|  | 20% | 76.6 | 104 | 153.2 | 180.6 | 208 | 76.6 | 104 | 153.2 | 180.6 | 208
Sensible Cooling Capacity | W | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heating Capacity | W | 100% | 3417.5001 | 6151.5003 | 6835.0003 | 9569.0004 | 12303.0005 | 2013.4955 | 3624.2919 | 4026.991 | 5637.7874 | 7248.5838
|  | 80% | 3052.44 | 5494.3921 | 6104.8801 | 8546.8321 | 10988.7842 | 1859.3146 | 3346.7663 | 3718.6292 | 5206.0809 | 6693.5326
|  | 60% | 2523.26 | 4541.868 | 5046.52 | 7065.128 | 9083.736 | 1660.5409 | 2988.9736 | 3321.0817 | 4649.5144 | 5977.9471
|  | 40% | 1829.96 | 3293.928 | 3659.92 | 5123.8881 | 6587.8561 | 1380.385 | 2484.693 | 2760.77 | 3865.078 | 4969.3861
|  | 20% | 972.5401 | 1750.5722 | 1945.0802 | 2723.1123 | 3501.1444 | 901.4554 | 1622.6198 | 1802.9108 | 2524.0752 | 3245.2395
Power supply |  |  | 220~230V / 1Ph / 50Hz
Max power (incl. actuator) | W |  | 15 | 18 | 30 | 33 | 36 | 15 | 18 | 30 | 33 | 36
Max current (incl. actuator), 24 V DC | A |  | 0.63 | 0.75 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 0.63 | 0.75 | 1.25 | 1.38 | 1.5
Sound pressure level | dB(A) | 100% | 41 | 42 | 44 | 43 | 43 | 41 | 42 | 44 | 43 | 43
|  | 80% | 36 | 41 | 39 | 40 | 42 | 36 | 41 | 39 | 40 | 42
|  | 60% | 28 | 34 | 31 | 33 | 33 | 28 | 34 | 31 | 33 | 33
|  | 40% | 23 | 29 | 24 | 26 | 27 | 23 | 29 | 24 | 26 | 27
|  | 20% | 20 | 25 | 22 | 24 | 24 | 20 | 25 | 22 | 24 | 24
Max water flow | l/h | Cooling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| l/h | Heating | 294 | 529 | 588 | 823 | 1058 | 173 | 312 | 346 | 485 | 623
Max pressure loss | kPa | Cooling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kPa | Heating | 4.0561 | 24.3531 | 33.5843 | 93.2663 | 199.645 | 2.0403 | 10.8991 | 14.6196 | 37.9527 | 77.4965
Max. Working Pressure | Mpa |  | 1.6
Fan Type |  |  | Cross - flow
Motor Type |  |  | Brushless EC motor
Body Material |  |  | Stainless steel
Heat exchanger type |  |  | 2 - pipe |  |  |  |  | 4 - pipe
Heat exchanger material |  |  | Copper - Aluminum
Inlet/Outlet Water Pipe Size |  |  | 1/2" Female
Unit Dimension L/W/H | mm |  | 1200x363x153 | 1700x363x153 | 2000x363x153 | 2500x363x153 | 3000x363x153 | 1200x363x153 | 1700x363x153 | 2000x363x153 | 2500x363x153 | 3000x363x153
Packing Dimension L/W/H | mm |  | 1210x373x170 | 1710x373x170 | 2010x373x170 | 2510x373x170 | 3010x373x170 | 1210x373x170 | 1710x373x170 | 2010x373x170 | 2510x373x170 | 3010x373x170
Unit Weight | kg |  | 26 | 36.3 | 42.5 | 52.8 | 63.1 | 26 | 36.3 | 42.5 | 52.8 | 63.1
Gross Weight | kg |  | 27.03 | 37.7 | 44.11 | 54.78 | 65.44 | 27.03 | 37.7 | 44.11 | 54.78 | 65.44