## HWF Select
[7 empty] | Темп. воды на входе, °C | 7 | Охлаждение / нагрев | -5
[7 empty] | Темп. воды на выходе, °C | 12 | dT | 17.5
[7 empty] | Темп. в помещении, °C | 27 |  | 2450
[7 empty] | Отн. влажность, % | 47 |  | 2875
|  | Настенные фанкойлы HWF | [6 empty] | dx latent | 0.0014325
[7 empty] | Треб. мощность, Вт | 2500
|  |  | Технические характеристики |  |  |  | Допуск + | 15%
[7 empty] | Допуск - | 2%
Модель |  |  | HWF43-EC | HWF51-EC | HWF68-EC | HWF85-EC | HWF102-EC | HWF120-EC
Расход воздуха | м3/ч | Выс. | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200
|  | Сред. | 330 | 395 | 530 | 650 | 765 | 880
|  | Низк. | 220 | 270 | 355 | 460 | 520 | 620
Полная мощность охлаждения | Вт | Выс. | 2669.1941 | 3130.5839 | 3686.8698 | 4422.4651 | 5984.3294 | 6721.9983
| Вт | Сред. | 2162 | 2467 | 2949 | 3613 | 4817 | 5384
| Вт | Низк. | 1511 | 1841 | 2304 | 2609 | 3501 | 4053
Явная мощность охлаждения | Вт | Выс. | 2149.5 | 2522.3 | 2979 | 3571.4 | 4820.8 | 5416.05
| Вт | Сред. | 1741 | 1988 | 2383 | 2918 | 3881 | 4338
| Вт | Низк. | 1217 | 1483 | 1862 | 2107 | 2820 | 3266
Мощность нагрева | Вт | Выс.
| Вт | Сред.
| Вт | Низк.
Электропитание |  |  | 220~230 В / 1ф / 50 или 60 Гц
Макс. потребл. мощность | Вт |  | 13 | 19 | 25 | 37 | 42 | 57
Макс. рабочий ток | А |  | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.32 | 0.37 | 0.5
Макс. звуковое давление | дБ(А) | Выс. | 32 | 35 | 41 | 47 | 45 | 49
|  | Сред. | 26 | 29 | 35 | 40 | 40 | 43
|  | Низк. | 18 | 22 | 25 | 30 | 31 | 34
Расход воды | л/ч |  | 459.0188 | 538.3635 | 634.0275 | 760.5271 | 1029.1194 | 1155.9756
Гидравл. сопротивление | кПа | Охл. 7/12/27C | 24.21 | 29.83 | 23.74 | 29.98 | 32.02 | 39.58
|  | Нагрев 75/65/20C | 30.72 | 36.55 | 32.08 | 39.69 | 37.64 | 47.7
Макс. рабочее давление | МПа |  | 1.6
Класс изоляции |  |  | E
Тип вентилятора |  |  | Тангенциальный
Тип двигателя |  |  | EC-двигатель
Тип теплообменника |  |  | 2-рядный, оребрённый
Материал теплообменника |  |  | Медь - алюминий
Подключение воды (вход / выход) |  |  | ZG1/2" наружная коническая резьба
Дренажный патрубок | мм |  | d16
Управление |  |  | ИК-пульт дистанционного управления (опция: проводной пульт)
Габариты блока Ш × Г × В | мм |  | 850×203×291 | 850×203×291 | 972×221×303 | 972×221×303 | 1081×248×327 | 1081×248×327
Габариты упаковки Ш × Г × В | мм |  | 927×287×365 |  | 1044×304×374 |  | 1155×342×410
Масса нетто | кг |  | 9.8 | 9.8 | 12.7 | 12.7 | 15 | 15
Масса брутто | кг |  | 11.6 | 11.6 | 14.7 | 14.7 | 17.8 | 17.8